Załącznik nr 1 do SIWZ

RAMOWY ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

Zadanie pod nazwą :

„Modernizacja i remont pomieszczeń SPCSK w latach 2017/2018”

Nazwa zamawiającego i adres:

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie,

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa.

- STRONA TYTUŁOWA

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

„Modernizacja i remont pomieszczeń SPCSK w latach 2017/2018”

2.  ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO, KTÓREGO DOTYCZY PROGRAM:

02-097 Warszawa, ul. S. Banacha 1a

3. GRUPY, KLASY, KATEGORIE ROBÓT

Całość przedsięwzięcia klasyfikuje się jako:

- Kod: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne,

- Kod: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,

- Kod: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne.

### 4. ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny

ul. Stefana Banacha 1a

02-097 Warszawa,

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie robót budowlano-remontowych w pomieszczeniach Szpitala w budynkach przy ul. Stefana Banacha 1a.

Prace będą wykonywane z dostosowaniem do aktualnych wymagań Rozporządzeń Ministra Infrastruktury,  Ministra Zdrowia oraz przepisów Prawa Budowlanego i polskich norm technicznych.

Podstawą wykonania robót będzie: umowa, kosztorysy, Ramowego zakresu prac budowlanych, SIWZ oraz uzgodnienia z Zamawiającym.

2. ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH Z  MODERNIZACJĄ OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ROBOTY:

ROBOTY BUDOWLANE

- Wykończenie podłóg.

  - Wykładzina spawana PCV:

- homogeniczna jednorodna, grub. 2 mm, powierzchnia zabezpieczona poliuretanem,

- klasa ścieralności – 34,

- ognioodporność - Bfl-s1,

- grupa ścieralności –grupa T: ≤2,0mm3,

- oddziaływanie nóżek mebli – brak uszkodzeń,

- właściwości antyelektrostatyczne - <2kV,

- odporność elektryczna – 106 ≤ R ≤ 108 Ohms,

- clean room test - klasa A,

- przewodzenie cieplne - ok. 0,01 m2K/W,

- trwałość kolorów - ≥ 6,

- odporność chemiczna - dobra,

- antypoślizgowość – R9,

- dynamiczny współczynnik tarcia - ≥ 0,3.

Cokół wys. 10 cm (wykładzina wywinięta na ścianę).

Łączenie - za pomocą zgrzewanych sznurów systemowych.

Ostateczne uzgodnienie z Inwestorem kolorystyki wykładziny, cokołów i sznurów łączących po przedstawieniu próbek.

  - Wykładzina spawana PCV antyelektrostatyczna:

- homogeniczne jednorodne, grub. 2 mm, powierzchnia zabezpieczona poliuretanem,

- klasa ścieralności – 34,

- ognioodporność - Bfl-s1,

- grupa ścieralności –grupa P: ≤4,0mm3,

- oddziaływanie nóżek mebli – brak uszkodzeń,

- właściwości antyelektrostatyczne - <2kV,

- odporność elektryczna – 106 ≤ R ≤ 108 Ohms,

- clean room test - klasa A,

- przewodzenie cieplne - ok. 0,01 m2K/W,

- trwałość kolorów - ≥ 6,

- odporność chemiczna - dobra,

- antypoślizgowość – R10,

- dynamiczny współczynnik tarcia - ≥ 0,3.

- wywinięcie na ścianę 10cm,

- wykładzina i sznury spawalnicze z tego samego materiału .

Cokół wys. 10 cm (wykładzina wywinięta na ścianę).

Łączenie - za pomocą zgrzewanych sznurów systemowych.

Ostateczne uzgodnienie z Inwestorem kolorystyki wykładziny, cokołów i sznurów łączących po przedstawieniu próbek.

  - Gres:

- matowy o klasie ścieralności PEI III do V i antypoślizgowości R10, klej wodoodporny szczelny.

Ostateczne uzgodnienie z Inwestorem po przedstawieniu próbek.

Posadzki kładzione na podłożach wykończonych masami samopoziomującymi.

Cokoły wysokości 10 cm (wykładzina posadzki wywinięty na ścianę),

Cokoły wysokości 10cm z gresu - zlicowany z tynkiem,

Profile ochronne aluminiowe na granicy różnych rodzajów posadzek (widoczny pasek szer. 3 mm).

1.4.    Wykładzina dywanowa:

- struktura – pętelkowa,

- skład runa – 100% poliamid,

- wysokość runa min. – 2,6mm wg normy ISO 1765,

- wysokość całkowita wykładziny max. – 6,8 mm g normy ISO 1765,

- ciężar runa min. – 500g/m2 wg normy ISO 8543,

- ciężar całkowity min. – 4100g/m2 wg normy ISO 8543,

- klasa wytrzymałości min. 33 wg normy EN 1307 (wysoka intensywność),

- antyelektrostatyczność - < 2kV wg EN 1815,

- klasa trudnozapalności – BFL – s1 wg EN 13501-1,

- odporność na kółka mebli biurowych R ≥ 2,4 wg EN 985,

- izolacyjność akustyczna min. 20dB wg EN ISO 140-8,

- wykładzina musi posiadać atest/certyfikat higieniczny oraz dokument potwierdzający dopuszczenie wykładziny do montażu w obiektach służby zdrowia.

- Wykończenie ścian

Wykończenie powierzchni powinno zapewniać odporność na działanie środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalu, możliwość szybkiej i prostej dezynfekcji

pomieszczenia.

# 2.1.   Malowane:

- farba akrylowa

- półmatowa, zmywalna, antyalergiczna, posiadająca atest higieniczny PZH, zmywalność ≥ 2000 cykli.

Ostateczne uzgodnienie z Inwestorem po przedstawieniu próbek.

# 2.2.   Glazura:

- płytki o wym. np. 20x50, do wysokości sufitu / sufitu podwieszonego,

- fartuch z glazury: w pomieszczeniach malowanych, wokół umywalek, zlewozmywaków, wysokość 205 cm od podłogi i/lub 60 cm między szafkami, szerokość 60 cm w obie strony poza obrys urządzenia,

- lico glazury zlicowane z tynkiem,

- w pomieszczeniach mokrych - przed położeniem płytek należy zabezpieczyć ściany w obrębie natrysków płynną folią uszczelniającą np. SUPERFLEX–1 firmy DEITERMANN oraz taśmami izolacyjnymi do naroży "ściana-ściana" i "posadzka-ściana"

- (np.: SUPERFLEX AB 75) lub równoważne,

- mocowanie płytek do ścian - zaprawami klejowymi np.: PLASTIKOL-14 firmy,

- DEITERMANN na folię płynną DEITERMANN lub równoważne,

- fugi - typu ASO-FLEXFUGE firmy SCHOMBURG, CERINOL FF firmy,

- DEITERMANN, CERESIT CE33 lub równoważne,

- narożniki wypukłe frezowane,

- w narożach wklęsłych – styk płytek wypełniać masą do spoinowania na bazie żywic,

- np.: PLASTIKOL Multipox B firmy DEITERMANN lub równoważne,

- Wklejane lustra zlicowane z glazurą.

Ostateczne uzgodnienie kolorystyki z Inwestorem po przedstawieniu próbek.

# 2.3. Wykładzina ścienna PCV:

- homogeniczne lub heterogeniczne, grub. 1,5 - 2 mm, powierzchnia zabezpieczona poliuretanem,

- klasa ścieralności – 34,

- ognioodporność - Bfl-s1,

- grupa ścieralności –grupa P: ≤4,0mm3,

- oddziaływanie nóżek mebli – brak uszkodzeń,

- właściwości antyelektrostatyczne - <2kV,

- odporność elektryczna – 106 ≤ R ≤ 108 Ohms,

- clean room test - klasa A,

- przewodzenie cieplne - ok. 0,01 m2K/W,

- trwałość kolorów - ≥ 6,

- odporność chemiczna - dobra,

- antypoślizgowość – R10,

- dynamiczny współczynnik tarcia - ≥ 0,3.

- wywinięcie na ścianę 10cm,

- wykładzina i sznury spawalnicze z tego samego materiału,

- łączenie - za pomocą zgrzewanych sznurów systemowych.

Ostateczne uzgodnienie z Inwestorem kolorystyki wykładziny, cokołów i sznurów łączących po przedstawieniu próbek.

# 2.4. Ścianki laminowane HPL:

Ścianki laminowane z płyt laminowanych HPL grub. 8 mm, mocowanych do profili aluminiowych, montaż niewidoczny - kolor ecru, szary;

ścianki systemowe do WC i kabiny do przebierania

- zmiany (wilgotne powietrze o temp. do 1800C) – połysk, kolor, pękanie – 5 = bez zmian,

- moduł sprężystości ≥ 9.000,

- odporność na uderzenia ≤6,

- reakcja na ogień B-s2 d0.

Przy obróbce i montażu płyt przestrzegać zaleceń producenta płyt.

Ostateczne uzgodnienie kolorystyki z Inwestorem po przedstawieniu próbek.

# Przykładowy schemat ścianki

- Okna

Wymiana okien na okna plastikowe o współczynniku U co najwyżej 1,2 W/m2*K dwukolorowe (białe od wewnątrz, szare RAL 9006 (lub zbliżony) od zewnątrz)

4.	Drzwi i ścianki aluminiowe

4.1. Drzwi ścianki aluminiowe wewnętrzne w kolorze RAL, dołem panel, górą szklone szkłem bezpiecznym, z samozamykaczem z funkcją „stop”

4.2. Drzwi wewnętrzne aluminiowe EI 60 w kolorze RAL, dołem panel, górą szklone szkłem bezpiecznym z samozamykaczem z funkcją „stop”

- Drzwi przeciwpożarowe do szachtów.

Drzwi atestowane o odporności ogniowej EI60,

Malowanie na kolor RAL .

6.	Drzwi drewniane wewnętrzne

Drzwi drewniane, masywne, w kolorze białym, ościeżnice metalowe, ocynkowane, fabrycznie wykończone, otwierane, przesuwne, z wentylacją, wyposażone w klamkę, zamek z wkładką lub zamek łazienkowy.

  - Rolety okienne, werticale

  - Rolety okienne zaciemniające do gabinetów USG

Tkanina: 100% PES, gramatura min. 330g/m2; roleta wolnowisząca wielkogabarytowa, z mechanizmem koralikowym średnica rury min. Ø35mm ze wspomaganiem sprężynowym, ze sprzęgłem zatrzymującym tkaninę na dowolnej wysokości.

  - Rolety okienne tkaninowe

Tkanina: 100% PES, gramatura min. 150g/m2; roleta wolnowisząca wielkogabarytowa, z mechanizmem koralikowym średnica rury min. Ø35mm ze wspomaganiem sprężynowym, ze sprzęgłem zatrzymującym tkaninę na dowolnej wysokości.

  - Rolety okienne - naszybowe w kasetach

Tkanina: 100% PES, gramatura min. 150g/m2; kaseta aluminiowa, mechanizm koralikowy ze sprzęgłem zatrzymującym tkaninę na dowolnej wysokości, prowadnice aluminiowe.

  - Werticale

Tkanina: poliester. Odporna na działanie promieni słonecznych i na osiadanie kurzu. Sterowanie -

system ręczny.

  - Klapy dymowe

Demontaż istniejących klap dymowych i montaż nowych na istniejącym cokole wraz z wykonaniem obróbki termicznej, blacharskiej i z papy.

Klapy o wymiarach 1,2x1,2m – 2 szt. Podstawa prosta ocynkowana, przekrycie: poliwęglan komorowy 10mm. Klapy z funkcją wyłazu, z siłownikiem elektrycznym 24V 4A. Podłączenie do istniejących kabli zasilających i p.poż.

  - Meble

Konstrukcja mebli: korpus - mebel wykonany z płyty meblowej gr.18mm oklejona melaminą, dającą wysokiej jakości powierzchnię odporną na środki myjące i dezynfekujące. Wszystkie krawędzie drzwi oraz szuflad oklejone są taśmą PCV o grubości od 1,0 do 2 mm. Meble na stopkach o wysokości min. 100 mm z płynną regulacją wysokości, lub z tzw. cokołami o wysokości min 100 mm wypełniające przestrzeń między podłogą a korpusem mebla. Zawiasy drzwi wykonane są ze stopów kwasoodpornych pozwalające na pełną ich regulację w trakcie eksploatacji (zawiasy ze spowalniaczem). Półki wykonane z płyty meblowej oklejone z czterech stron okleiną PCV o grubości od 0,5 do 2 mm. Szuflady wykonywane są w systemie skrzyniowym z tego samego materiału co korpus mebli. Prowadnice szuflad rolkowe samodomykające się zapewniające 100% wysuwu szuflady, z możliwością łatwego wyjęcia jej z korpusu mebla. Blaty robocze o grubości 28-38 mm pokryte laminatem wysokociśnieniowym, dostosowane do długości zabudowy, wyposażone w listwy nadblatowe i przyblatowe. Uchwyty drzwi i szuflad kwasoodporne w kształcie litery U.

Szafki wiszące o wysokości 720mm oraz 1100mm wyposażone w dwie półki.

Regały biurowe i szafy o wysokości 2100mm wyposażone w pięć półek.

Szafa ubraniowa wyposażona w drążek do wieszania ubrań oraz jedną półkę.

ROBOTY ELEKTRYCZNE

- Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej oświetleniowej oraz gniazd wtykowych  wraz z osprzętem.

- Demontaż istniejących tablic szachtów elektrycznych  piętrowych (rozdzielni).

- Demontaż istniejącej instalacji niskoprądowej (telefonicznej, przyzywowej, komputerowej).

- Montaż nowej instalacji elektrycznej oświetleniowej  podtynkowej wraz z oprawami.

- Montaż nowej instalacji podtynkowej gniazd wtykowych  wraz z osprzętem.

- Montaż instalacji oświetleniowej, siłowej i teletechnicznej (instalacja przyzywowa, logiczna ) do paneli nadłóżkowych

- Wykonanie instalacji przyzywowej podtynkowej wraz z montażem osprzętu.

- Wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i nocnego.

- Wykonanie instalacji zasilania urządzeń technologicznych.

- Wykonanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej.

- Wykonanie instalacji ekwipotencjalizacji (połączeń wyrównawczych ) i uziemiającej.

- Wykonanie instalacji komputerowej, telefonicznej, multimedialnej, systemu videodomofonowego, kontroli dostępu, sygnalizacji alarmu pożaru oraz alarmowej

- Montaż  nowych rozdzielnic (tablic piętrowych).

- Wykonanie pomiarów odbiorczych instalacji elektrycznej i teletechnicznej

Parametry techniczne opraw oświetleniowych podano w kosztorysie nakładczym instalacje elektryczne w dziale „Instalacja oświetlenia i gniazd” od pozycji 1.5.1 do 1.5.13. Wszystkie oprawy w kolorze białym. Przykładowe typy opraw dla pozycji kosztorysowych:

Poz. 1.5.2 	np. Oprawa do wbudowania rastrowa 4x24W G5 Ikl. 230V IP20 AGAT T5 PPAR RR BL-B E 0A1AN5B424PEBB9,

Poz. 1.5.3	oprawa do wbudowania np. .LUGCLASSIC ECO LED 625x625 p/t ED 4280lm/840 PLX IP40 biały,

Poz. 1.5.4 	np.: Oprawa wstropowa rastrowa 4x24W G5 Ikl. 230V IP20 AGAT T5 PPAR RR BL-B E 0A1AN5B424PEBB9 z modułem awaryjnym 3h,

Poz. 1.5.5 	np.: Oprawa nasufitowa rastrowa 4x24W G5 Ikl. 230V IP20 ARIAN N T5 PAR EVG 010118

Poz.1.5.6 	np.: Oprawa nasufitowa rastrowa 4x24W G5 Ikl. 230V IP20 ARIAN N T5 PAR EVG 010118 
z modułem awaryjnym 3h,

Poz.1.5.7 	oprawa kierunkowa sufitowa np.: PRIMOS LED 1W/1H,

Poz.1.5.8 	oprawa kierunkowa naścienna np.: PRIMOS LED 1W/1H,

Poz. 1.5.9 	oprawa nasufitowe  rastrowa np.: Modus LLX 2X36W N/T Evg PAR.ALDP2 IP20 LLX236ALDP2EP,

Poz. 1.5.10 	oprawa nasufitowe  z kloszem mlecznym np.: oprawa do pomieszczeń czystych  2x36W klosz mleczny EVG IP 65,

Poz. 1.5.11 	oprawa  np.: Plafoniera BASE/N 2X9W IP44,

Poz.1.5.12	oprawa plafon płaski z napisem „Badanie nie wchodzić” IP 20 18W,

Poz. 1.5.13 	oprawa natynkowa np.: Smart Panel A 64 LED WW,

Poz.1.5.14 	oprawa nasufitowe  z  kloszem  mlecznym  np.: oprawa do pomieszczeń czystych  2x36W klosz mleczny EVG IP

Panele nadłóżkowe (uwzględnione w instalacji gazów medycznych)

Medyczna ścienna jednostka zasilająca klasy IIb; Panel ścienny dla jednego stanowiska łóżkowego. Wyprodukowany zgodnie ze standardami zawartymi w normach PN EN ISO 11197, PN EN ISO 14971, PN EN 60601-1, PN EN 60601-1-1, PN EN 60601-1-2

Jeden pojedynczy panel składa się z:

- 1x cztery gniazda sieciowych 230 V,

- 1x oświetlenie miejscowe 24 W załączane przyciskiem na manipulatorze,

- 1x oświetlenie nocne - białe LED, załączane przyciskiem na manipulatorze,

- 1x trzy gniazda RJ 45,

- 1x wbudowany aparat sygnalizacji przyzywowej AP400,

- 1x manipulator gruszkowy 2 mb,

- 1x gniazdo poboru gazów medycznych – tlen,

- 1x gniazdo poboru gazów medycznych – próżnia,

- długość 1600 mm.

ROBOTY INSTALACYJNE - WODA I KANALIZACJA

- Demontaż istniejącej instalacji wody i kanalizacji wraz z osprzętem sanitarnym.

- Wykonanie nowej instalacji wody: rurociągi ciepłej wody i cyrkulacji ze stabilizowanego pp, rurociągi dla wody zimnej polipropylenowe, zawory i zasuwy przelotowe, izolacja rurociągów, zawory odcinające  podumywalkowe, rury stalowe dla instalacji wodnej ppoż. Montaż skrzynki hydrantowej z hydrantem wewnętrznym  hp 25.

- Wykonanie  nowej instalacji kanalizacji: rury pcv  ø 50, 75 i 110 mm (rury niskoszumowe) wraz
z podłączeniami.

- Montaż przyborów sanitarnych – zgodnie z dokumentacją techniczną i wytycznymi SPCSK.

ROBOTY INSTALACYJNE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

- Demontaż grzejników żeliwnych.

- Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych.

- Montaż grzejników stalowych płytowych w wersji higienicznej oraz grzejników drabinkowych wraz
z zaworami regulacyjnymi, zaworami odcinającymi i zaworami z głowicami termostatycznymi.

WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA

- Demontaż istniejących elementów wentylacji – centrale, nagrzewnice, przepustnice, przewody wentylacyjne, kratki itp., wywóz złomu.

- Montaż nowych układów wentylacji –  centrale, nagrzewnice, filtry, przepustnice, tłumiki, anemostaty, chłodnice kanałowe itp.

- Montaż przewodów wentylacyjnych - prostokątnych i kołowych, izolacja kanałów

- Montaż elementów automatyki – szafy i tablice pomiarowe, przewody sygnalizacyjne, układy i okablowanie.

- Wykonanie instalacji wody lodowej z agregatem wody lodowej.

- Wykonanie instalacji ciepła technologicznego od węzła ct.

- Montaż klap ppoż. Na przejściach przez przegrody budowlane.

INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH

- Demontaż istniejących instalacji gazów.

- Wykonanie  instalacji gazów medycznych z rur miedzianych.

- Montaż zaworów odcinających.

- Montaż skrzynki zaworowo –sygnalizacyjnej.

- Montaż punktów poboru gazów w ścianach. Typ punktów poboru MC70-AGA

- Podłączenie nowej instalacji do istniejącej sieci.

### CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

Zakres prac podzielony będzie wydzielone etapy. Szacunkowa wielkość etapów głównych (przewiduje się dwa etapy główne)  wynosi ok. 100-250m2 powierzchni użytkowej pomieszczeń przeznaczonych do modernizacji lub remontu.

Występować będą również mniejsze roboty budowlane (odcinki), których wielkość może wynosić ok.10 - 50 m2 powierzchni użytkowej.

W celu udostępnienia przeprowadzenia wizji lokalnej należy kontaktować się z przedstawicielami zamawiającego 
w godzinach 730-1400.

Agnieszka Szczerba 		tel. 22 599 20 51

Przemysław Szymański 		tel. 22 599 20 16

- OGÓLNE WARUNKI WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT

HARMONOGRAM ROBÓT

Wykonawca wykona na każdy etap główny „Harmonogram robót” i uzgodni go z Zamawiającym w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia na budowę danego etapu.

Na etapy (odcinki) mniejsze nie jest wymagany „Harmonogram robót” – termin realizacji uzgadniany będzie 
w momencie wprowadzenia na dany etap (odcinek). W takim przypadku na protokole wprowadzenia będzie adnotacja o terminie rozpoczęcia jak i planowanego zakończenia etapu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji umowy w miarę bieżących potrzeb, co może skutkować wykonaniem tylko części zakresu robót z przedmiarów oraz wystąpienia przerw w wykonywaniu kolejnych etapów robót. Sytuacja ta nie może skutkować jakimkolwiek roszczeniami Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

WPROWADZENIE NA BUDOWĘ

      - Wprowadzenie na obszar modernizacji – remontu odbywa się komisyjnie z udziałem przedstawicieli stron i udokumentowane spisaniem protokołu.

      - Zamawiający dokona wprowadzenia na budowę Wykonawcy pierwszego etapu w terminie do 14 dni od chwili podpisania umowy.

      - Wykonawca rozpocznie prace budowlane w terminie 7 dni od daty wprowadzenia na budowę.

WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT

- Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną oraz obowiązującymi przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej.

- Wykonawca, przystępujący do robót, powinien zapoznać się z wszystkie dokumentami wchodzące w skład dokumentacji wykonawczej,

- Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania, zgodnie z zasadami wykonawstwa, kompletnego 
i doskonale funkcjonującego obiektu. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzględnieniem świadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach instalacji, lub wynikającego z samej koncepcji.

- Wykonawca musi zorganizować zaplecze socjalne i magazynowe we własnym zakresie na placu pomiędzy budynkami C i D od strony wschodniej.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za urządzenia i wykonywane prace, aż do chwili ich przekazania Zamawiającemu. Powinien on je utrzymywać w ciągu całego okresu trwania przebudowy w doskonałym stanie i podjąć wszelkie środki zapobiegawcze, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyka istniejące na budowie.

- Materiały magazynowane na placu budowy przed ich wbudowaniem będą zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, tak aby zachowały swoją jakość i wartość i będą dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.

- Podczas wprowadzenia na budowę Zamawiający wskaże punkty poboru energii elektrycznej wody, odbiór ścieków.

- Odpłatność za wodę, ścieki i energię elektryczną wynosi 0,2% wartości umowy.

- Lista pracowników wykonujących pracę powinna być przekazana do Ochrony Szpitala oraz Działu Administracyjno-Technicznego,

- Posiadanie przez pracowników Wykonawcy i Podwykonawców oznakowanej odzieży roboczej umożliwiającej identyfikację firmy.

- Wszystkie roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie szpitalnym - konieczne jest umożliwienie pracy Szpitala z zachowaniem ruchu pacjentów.

- Uzgadnianie z Działem Administracyjno - Technicznym czasowych wyłączeń instalacji elektrycznych 
i sanitarnych oraz realizowanie robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla pacjentów (prace „głośne”  
po godz. 16.00).

- Prace nad wymianą poziomów wody zimnej i ciepłej, pionu kanalizacyjnego będą wykonywane bez wyłączenia budynku szpitala z normalnej eksploatacji co powoduje określone skutki i ograniczenia 
w wykonywanej pracy.

- Konieczne przełączenia będą możliwe od godziny 2100 do 500 następnego dnia, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wyłączenia z Działem Administracyjno - Technicznym (propozycje terminów wyłączenia należy zgłosić z 2 dniowym wyprzedzeniem).

- Wykonanie prowizorycznych szczelnych wydzieleń rejonu prowadzenia robót.

- Wykonywania prac z zachowaniem czystości w rejonie ich prowadzenia oraz odizolowanie rejonu prac 
od pozostałych czynnych oddziałów szpitalnych.

Osoby biorące udział w procesie budowlanym (Inspektorzy Nadzoru, Inspektorzy BHP i PPOŻ.) odpowiedzialne 
za realizację umowy ze strony Zamawiającego mają prawo przerwać roboty w każdej chwili jeżeli stwierdzą naruszenie przepisów BHP lub PPOŻ. Pracownicy Zamawiającego.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

- Dostawa materiałów przeznaczonych do wbudowania przebudowy powinna nastąpić dopiero 
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowiska na placu przebudowy.

- W czasie transportu oraz składowania aparatury i urządzeń należy przestrzegać zaleceń Wytwórców, 
a w szczególności:

  - transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz środka transportowego,

  - na czas transportu elementy mogące ulec uszkodzeniu należy zdemontować i odpowiednio zabezpieczyć,

  - aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.,

  - zabezpieczyć je przed kradzieżą lub zdekompletowaniem.

TRANSPORT MATERIAŁÓW I WYWÓZ GRUZU:

- Na terenie Szpitala Wykonawcy zostaną wskazane drogi transportu materiału i usuwania gruzu.

- Transport nie może zakłócać funkcjonowania placówki szpitalnej.

- Korzystanie wyłącznie z ręcznego transportu materiałów i gruzu (nie dotyczy transportu materiałów 
i elementów konstrukcyjnych, urządzeń medycznych).

- Transport poziomy będzie się odbywał w czynnych i użytkowanych korytarzach szpitala 
z zachowaniem pierwszeństwa przewozu chorych, personelu medycznego i lekarstw.

- Transport pionowy windami które znajdują się przy klatkach schodowych w porze mniejszego nasilenia ruchu chorych na wózkach i łóżkach (w godzinach od 16:00 do 21:00).

- Winda do transportu materiałów budowlanych i gruzu zostanie wskazana przez przedstawiciela Działu Administracyjno – Technicznego. Wskazana  winda musi być właściwie zabezpieczona przed uszkodzeniami i na bieżąco sprzątana.

- Usuwanie zdemontowanych rur w odcinkach maksymalnie po 2m, które mieszczą się do wind i nie powodują uszkodzeń ścian kabiny windowej.

- Bieżące usuwanie gruzu i materiałów rozbiórkowych w zamkniętych pojemnikach.

- Na bieżąco zamiatanie i zmywanie posadzek.

- Wejście/wyjście na teren budowy należy zabezpieczyć wilgotnymi matami, które zabezpieczą pozostałe pomieszczania, korytarze  przed roznoszeniem brudu i kurzu.

- Przed wywiezieniem materiałów z demontażu: osprzętu elektrycznego, wyposażenia sanitarnego, stolarki drzwiowej, itp., – należy uzyskać ostateczną akceptację Działu Administracyjno - Technicznego Szpitala.

ZABEZPIECZENIE ZAPLECZA I MIEJSCA WYKONYWANIA PRACY:

- Miejsce składowania materiałów i narzędzi oraz zaplecze budowy powinno być skutecznie zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych.

- Ochrona szpitala nie odpowiada za utracone mienie Wykonawcy.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

- Maszyny i inne urządzenia techniczne należy eksploatować, konserwować i naprawiać zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne działanie.

- Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny być ustawione
i użytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem.

- Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być:

  - utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność,

  - stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone,

  - obsługiwane przez wyznaczone i przeszkolone osoby.

- Eksploatowane w czasie budowy urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom 
o dozorze technicznym powinny posiadać ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urządzeń. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji.

### ROBOTY TYMCZASOWE I PRACE TOWARZYSZĄCE

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zabezpieczających przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem fragmentów budynku nie podlegających przebudowie, odgrodzenia terenu budowy od pozostałych części budynku, a także wykonania prowizorycznych instalacji (np. obejść), dla minimalizacji zakłóceń w funkcjonowaniu pozostałych części budynku.

ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH PODLEGAJĄCYCH ZAKRYCIU:

- Polega na końcowej ocenie jakości i ilości tych robót po ich wykonaniu przez Inspektora nadzoru 
w obecności przedstawiciela Wykonawcy i potwierdzeniu ich wykonania stosownym protokółem.

- Odbiór ten powinien być wykonany w takim czasie aby nie zatrzymywać toku prac i aby zachować możliwość wykonania niezbędnych poprawek,

- Wykonawca musi powiadomić zamawiającego o planowanym odbiorze robót zanikających 
z 2 dniowym wyprzedzeniem.

ODBIÓR KOŃCOWY:

- Odbiór końcowy polega na ocenie ilości, jakości i wartości robót po ich całkowitym zakończeniu.

- Odbiór końcowy w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru całkowitego zakończenia robót.

- Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy.

- Komisja sprawdzi wykonanie wszystkich robót (w przypadku nowego terminu odbioru końcowego Komisja sprawdzi również wykonanie robót poprawkowych i uzupełniających).

- W przypadku gdy jakaś część robót nie będzie wykonana prawidłowo wg zasad sztuki budowlanej 
i warunków umowy komisja przerwie swoją działalność i wyznaczy nowy termin odbioru końcowego.

DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO

Komplet dokumentów wymaganych przepisami Prawa Budowlanego  w zakresie wynikającym z obowiązków Wykonawcy (w tym m.in.: dokumentację powykonawczą, niezbędne protokoły badań, instrukcję obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń, certyfikaty i atesty na wbudowane materiały i urządzenia) Wykonawca przekaże Zamawiającemu na 7 dni przed wyznaczonym terminem odbioru końcowego danego etapu i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy.

### BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Przy wykonywaniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.401).

- Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązuje stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej.

- Używane na budowie maszyny i urządzenia należy zabezpieczyć je przed możliwością uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obsługi.

- Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się podejmuje. Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

- ZAKRES CZYNNOŚCI PRZY REALIZACJI ZAMÓWIENIA WYKONYWANE  NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ.

Zamawiający wymaga, aby osoby uczestniczące w realizacji zamówienia wykonujące czynności określone poniżej były zatrudnione przez Wykonawcę (lub podwykonawcę, jeżeli Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)

W ROBOTACH BUDOWLANYCH

1. Prace tynkarskie, szpachlarskie, malarskie.

2. Prace okładzinowe (glazurnicze, posadzkarskie).

3. Prace związane z montarzem ślusarki i stolarki okiennej oraz drzwiowej.

4. Monterzy zabudowy g-k i robót wykończeniowych.

5.Prace rozbiórkowe.

W ROBOTACH ELEKTRYCZNYCH

- Demontaż istniejącej:

  - instalacji elektrycznej oświetleniowej oraz gniazd wtykowych wraz z osprzętem,

  - tablic szachtów elektrycznych  piętrowych (rozdzielni),

  - instalacji niskoprądowej (telefonicznej, przyzywowej, komputerowej).

- Montaż nowej instalacji:

  - elektrycznej oświetleniowej podtynkowej wraz z oprawami,

  - podtynkowej gniazd wtykowych wraz z osprzętem,

  - oświetleniowej, siłowej i teletechnicznej (instalacja przyzywowa, logiczna) do paneli nadłóżkowych.

- Wykonanie instalacji:

  - przyzywowej podtynkowej wraz z montażem osprzętu,

  - oświetlenia ewakuacyjnego i nocnego,

  - zasilania urządzeń technologicznych,

  - ochrony przeciwporażeniowej,

  - ekwipotencjalizacji (połączeń wyrównawczych ) i uziemiającej,

  - komputerowej, telefonicznej, multimedialnej, systemu videodomofonowego, kontroli dostępu, sygnalizacji alarmu pożaru oraz alarmowej.

- Montaż nowych rozdzielnic (tablic piętrowych).

- Wykonanie pomiarów odbiorczych instalacji elektrycznej i teletechnicznej

W ROBOTACH SANITARNYCH

Wszelkie prace demontażowe i montażowe związane z instalacjami sanitarnymi, w tym:

- Instalacjami wodno-kanalizacyjnymi,

- Instalacjami centralnego ogrzewania,

- Instalacjami wentylacji i klimatyzacji oraz

- Instalacjami gazów medycznych.

# III.CZĘŚĆ INFORMACYJNA

OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE;

- Zamawiający dysponuje nieruchomością na cele budowlane.

# IV. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM

# ZAMIERZENIA

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217),

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dn. 15 czerwca 2002 roku) z późn. zmian.,

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz.1650),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563).

- Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej - tekst jednolity (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późniejszymi zmianami),

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 października 2006 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. nr 194 z dnia 26 października 2006r., poz. 1436.)

- USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. (Dz. U. nr126 poz. 1381z dnia 31 października 2001 r.)

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z dnia 5 października 2006 r.)

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. Nr 38, poz. 456)

# V. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA 
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I JEJ PRZEPROWADZENIEM

Roboty modernizacyjno – remontowe prowadzone będą w czasie pracy szpitala. Harmonogram prac i udostępnianie frontu robót należy szczegółowo uzgodnić z Działem Administracyjno – Technicznym szpitala. Uciążliwości z powodu prowadzonej budowy należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

Dla wszystkich użytych w opisie znaków towarowych nazw wyrobów producentów itp., na równych zasadach dopuszcza się rozwiązania równoważne spełniające wymagania dla danego rodzaju materiału urządzenia, wyrobu.