Załącznik nr 1 do SIWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Zadanie pod nazwą :

„Remonty sal dydaktycznych”

Nazwa zamawiającego i adres:

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie,

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa.

- STRONA TYTUŁOWA

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

„Remonty sal dydaktycznych”

2.  ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO, KTÓREGO DOTYCZY PROGRAM:

02-097 Warszawa, ul. S. Banacha 1a

3. GRUPY, KLASY, KATEGORIE ROBÓT

Całość przedsięwzięcia klasyfikuje się jako:

- Kod: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne,

- Kod: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,

- Kod: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne.

### 4. ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny

ul. Stefana Banacha 1a

02-097 Warszawa,

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie robót budowlano-remontowych w salach dydaktycznych Szpitala w budynkach przy ul. Stefana Banacha 1a.

Prace będą wykonywane z dostosowaniem do aktualnych wymagań Rozporządzeń Ministra Infrastruktury,  Ministra Zdrowia oraz przepisów Prawa Budowlanego i polskich norm technicznych.

Podstawą wykonania robót będzie: umowa, kosztorysy, Program Funkcjonalno –Użytkowy, SIWZ oraz uzgodnienia z Zamawiającym.

Zadanie podzielone zostaje na dwie części tj.:

- Część Pierwsza  - Remont Sali konferencyjno – kominkowych dla potrzeb II Zakładu Radiologii Klinicznej WUM w SPCSK” (pomieszczenia nr 26, 27, 28, parter w bloku C odc. b).

- Część Druga - Remont Sali nr 20 dla potrzeb Katedry i Kliniki Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych WUM W SPCSK (pomieszczenie nr 20, parter w blok D odc. a).

2. ZAKRES PRAC OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ROBOTY:

Część pierwsza - Remont Sali konferencyjno – kominkowych dla potrzeb II Zakładu Radiologii Klinicznej WUM w SPCSK” (pomieszczenia nr 26, 27, 28, parter w bloku C odc. b)

ROBOTY BUDOWLANE

- Roboty rozbiórkowe i demontaże

  - demontaże karniszy i werticali,

  - wyburzenia ścianek szaf wnękowych,

  - demontaż drzwi – 3 szt.

  - zerwanie płytek PCV,

  - skucie odparzonych tynków na ścianach i sufitach,

  - skucie odparzonej posadzki,

  - demontaż istniejących parapetów,

  - demontaż demolacyjny szef wnękowych,

  - demontaż obudowy wentylacji.

- Roboty budowlane

  - wymurowanie ścianki działowej gr 12cm,

  - wykonanie tynków na nowej ścianie,

  - uzupełnienie odparzonych tynków i posadzki,

  - wykonanie gładzi gipsowej i malowanie ścian i sufitów,

  - wykonanie wylewki samopoziomującej,

  - wykonanie posadzki z wykładziny PCV,

  - akrylowanie posadzki PCV,

  - montaż nowych drzwi 3 szt.

  - wykonanie obudowy wentylacji z GK,

  - montaż rolet okiennych – 5 szt.,

  - malowanie grzejników

ROBOTY ELEKTRYCZNE

- Demontaż  instalacji elektrycznych i teletechnicznych w  pomieszczeniach objętym remontem
w zakresie:

- instalacji  oświetleniowej (demontaż opraw oświetleniowych nasufitowych wraz z instalacja  zasilającą i osprzętem ).

- instalacji siłowej (demontaż gniazd 230V zwykłych i komputerowych z instalacją zasilającą),

- instalacji teletechnicznej (demontaż gniazd  telefonicznych , logicznych, wraz z instalacjami zasilającymi).

- Wykonanie nowych instalacji w zakresie:

Instalacja elektryczna oświetleniowa

- oprawy oświetleniowe oświetlenia ogólnego w pomieszczeniu biurowym nabudowane (nastropowe) z rastrem 2x36W EVG szt.17. Podział na dwa obwody załączane poprzez wyłączniki świecznikowe.

- oprawa oświetleniowa nad umywalką IP 44 szt.1w pom. opisowym 28

- Jako zabezpieczenie obwodów oświetlenia zastosować wyłączniki instalacyjne różnicowoprądowe z nadmiarowymi typ P312 B10A/003

Instalacja elektryczna gniazd 230V

- Gniazda ogólnego przeznaczenia w salach (IP 20).Wysokość montażu -30 cm. Gniazda do zasilania monitorów telewizyjnych szt.3 w salach seminaryjnych wys. montażu - 200 cm.Gniazda komputerowe typu DATA montaż - 30 cm. Gniazda do zasilania rzutnika multimedialnego szt. 2 na suficie.

- Wszystkie gniazda zasilane z najbliższego szachtu elektrycznego znajdującego się na odc. „a”,

- Jako zabezpieczenie  obwodów gniazdowych zastosować wyłączniki instalacyjne różnicowoprądowe z nadmiarowymi typ P 312 B16/003

Rozdzielnica piętrowa

- montaż nowej rozdzielnicy piętrowej wraz z zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi, nadmiarowymi i różnicowo-prądowymi tablica TN na odcinku „a”.

Instalacje teletechniczne

- montaż instalacji logicznej kat.7 wraz z osprzętem podtynkowym RJ 45 przewody FTP 4x2x0,5 prowadzone z pomieszczenia serwerowi piętrowej pok.9 z odcinka „b” do sal seminaryjno-kominkowych- 16xFTP

- montaż instalacji logicznej kat.7 wraz z osprzętem podtynkowym RJ 45 przewód FTP 4x2x0,5 prowadzony z pomieszczenia serwerowi piętrowej pok.9 z odcinka „b” do Sali nr 28 opisowy  1xFTP telefon,

- montaż natynkowej instalacji w korytach kablowych naściennych od stanowisk komputerowych do monitorów telewizyjnych szt.3 oraz 2 rzutników multimedialnych na suficie – instalacje (kable 5xVGA ,kable 2xHDMI)

ROBOTY SANITARNE

- Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej swoim zakresem instalację wentylacji 
i klimatyzacji pomieszczeń. założenia do wykonania projektu:

  - sala 26 – jednorazowy pobyt 35 osób,

  - sala 27 – jednorazowy pobyt 50 osób,

  - obliczeniowa temp. zewnętrzna 350 C (lato),

  - ilość powietrza zewnętrznego dostarczana do pomieszczeń ma wynosić min. 50 m3/os.

  - schładzanie powietrza w centrali – agregat wody lodowej,

  - centrala ma kompensować zyski ciepła od ludzi i pracujących urządzeń multimedialnych,

  - sterowanie ścienne,

  - dokumentacja musi być uzgodniona z Zamawiającym.

- Zakup i montaż urządzeń wraz z montażem instalacji wynikających z dokumentacji.

- Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia.

- Montaż układu automatyki.

- Uruchomienie instalacji.

Część druga - Remont Sali nr 20 dla potrzeb Katedry i Kliniki Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych WUM W SPCSK (pomieszczenie nr 20, parter w blok D odc. a)

ROBOTY BUDOWLANE

  - Wymiana wkładek , klamek i szyldów w drzwiach.

  - Wymiana głowic grzejnikowych.

  - Malowanie ścian i sufitów.

  - Malowanie stolarki drzwiowej.

  - Wykonanie wylewki samopoziomującej,

  - Zerwanie płytek PCV.

  - Wykonanie posadzki z wykładziny PCV.

  - Montaż rolet zewnętrznych aluminiowych.

  - Malowanie grzejników.

  - Malowanie rur gazowych i wyciągowych.

  - Wyniesienie i wniesienie mebli.

ROBOTY ELEKTRYCZNE

- Demontaż instalacji elektrycznej w  pomieszczeniu objętym remontem w zakresie:

- instalacji  oświetleniowej (demontaż opraw oświetleniowych nasufitowych wraz z instalacja  zasilającą i osprzętem),

- instalacji siłowej (demontaż gniazd 230V z instalacją zasilającą).

- Wykonanie nowych instalacji w zakresie:

Instalacja elektryczna  oświetleniowa

- Oprawy oświetleniowe oświetlenia ogólnego w pomieszczeniu biurowym nabudowane (nastropowe) z rastrem 2x36W EVG szt.6.

- Oprawy oświetleniowe oświetlenia ogólnego awaryjne w pomieszczeniu biurowym nabudowane (nastrojowe) z rastrem 2x36W EVG szt.2 z modułem podtrzymania 2 h.

- Jako zabezpieczenie obwodów oświetlenia zastosować wyłącznik instalacyjne nadmiarowy B10A.

Instalacja elektryczna gniazd 230V

- Gniazda ogólnego przeznaczenia  w sali (IP 20).

- Wszystkie gniazda zasilane z najbliższego szachtu elektrycznego znajdującego się na odc. „a”,

- Jako zabezpieczenie  obwodów gniazdowych zastosować wyłącznik instalacyjny nadmiarowy typ B16

Rozdzielnica piętrowa

- montaż nowej rozdzielnicy piętrowej wraz z zabezpieczeniami, nadmiarowymi i różnicowo-prądowym- tablica TN na odcinku „a”.

### CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

Część Pierwsza  - Remont Sali konferencyjno – kominkowych dla potrzeb II Zakładu Radiologii Klinicznej WUM w SPCSK” (pomieszczenia nr 26, 27, 28, parter w bloku C odc. b)

pow. użytkowa pomieszczeń przeznaczonych do remontu – ok. 85 m2

Część Druga - Remont Sali nr 20 dla potrzeb Katedry i Kliniki Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych WUM W SPCSK (pomieszczenie nr 20, parter w blok D odc. a)

pow. użytkowa pomieszczeń przeznaczonych do remontu - ok. 25 m2

W celu udostępnienia przeprowadzenia wizji lokalnej należy kontaktować się z przedstawicielami zamawiającego w godzinach 800-1400.

Przemysław Szymański 		tel. 22 599 20 16

- OGÓLNE WARUNKI WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT - Dotyczy części pierwszej i drugiej zamówienia

HARMONOGRAM ROBÓT

Wykonawca wykona „Harmonogram robót” i uzgodni go z Zamawiającym w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia na budowę.

WPROWADZENIE NA BUDOWĘ

      - Wprowadzenie na obszar remontu odbywa się komisyjnie z udziałem przedstawicieli stron 
i udokumentowane spisaniem protokołu.

      - Zamawiający dokona wprowadzenia na budowę Wykonawcy w terminie do 7 dni od chwili podpisania umowy.

      - Wykonawca rozpocznie prace budowlane w terminie 7 dni od daty wprowadzenia na budowę.

WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT

- Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną oraz obowiązującymi przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej.

- Wykonawca, przystępujący do robót, powinien zapoznać się z wszystkimi dokumentami wchodzącymi w skład dokumentacji wykonawczej,

- Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania, zgodnie z zasadami wykonawstwa, kompletnego 
i doskonale funkcjonującego obiektu. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzględnieniem świadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach instalacji, lub wynikającego z samej koncepcji.

- Wykonawca musi zorganizować zaplecze socjalne i magazynowe we własnym zakresie na placu pomiędzy budynkami C i D od strony wschodniej.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za urządzenia i wykonywane prace, aż do chwili ich przekazania Zamawiającemu. Powinien on je utrzymywać w ciągu całego okresu trwania przebudowy w doskonałym stanie i podjąć wszelkie środki zapobiegawcze, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyka istniejące na budowie.

- Materiały magazynowane na placu budowy przed ich wbudowaniem będą zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, tak aby zachowały swoją jakość i wartość i będą dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.

- Podczas wprowadzenia na budowę Zamawiający wskaże punkty poboru energii elektrycznej wody, odbiór ścieków.

- Odpłatność za wodę, ścieki i energię elektryczną wynosi 0,2% wartości umowy.

- Lista pracowników wykonujących pracę powinna być przekazana do Ochrony Szpitala oraz Działu Administracyjno-Technicznego,

- Posiadanie przez pracowników Wykonawcy i Podwykonawców oznakowanej odzieży roboczej umożliwiającej identyfikację firmy.

- Wszystkie roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie szpitalnym - konieczne jest umożliwienie pracy Szpitala z zachowaniem ruchu pacjentów.

- Uzgadnianie z Działem Administracyjno - Technicznym czasowych wyłączeń instalacji elektrycznych 
i sanitarnych oraz realizowanie robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla pacjentów (prace „głośne”  po godz. 16.00).

- Konieczne przełączenia będą możliwe od godziny 2100 do 500 następnego dnia, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wyłączenia z Działem Administracyjno - Technicznym (propozycje terminów wyłączenia należy zgłosić z 2 dniowym wyprzedzeniem).

- Wykonanie prowizorycznych szczelnych wydzieleń rejonu prowadzenia robót.

- Wykonywania prac z zachowaniem czystości w rejonie ich prowadzenia oraz odizolowanie rejonu prac od pozostałych czynnych oddziałów szpitalnych.

Osoby biorące udział w procesie budowlanym (Inspektorzy Nadzoru, Inspektorzy BHP i PPOŻ.) odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Zamawiającego mają prawo przerwać roboty w każdej chwili jeżeli stwierdzą naruszenie przepisów BHP lub PPOŻ. przez pracowników Wykonawcy.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

- Dostawa materiałów przeznaczonych do wbudowania przebudowy powinna nastąpić dopiero 
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowiska na placu przebudowy.

- W czasie transportu oraz składowania aparatury i urządzeń należy przestrzegać zaleceń Wytwórców, 
a w szczególności:

  - transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz środka transportowego,

  - na czas transportu elementy mogące ulec uszkodzeniu należy zdemontować i odpowiednio zabezpieczyć,

  - aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.,

  - zabezpieczyć je przed kradzieżą lub zdekompletowaniem.

TRANSPORT MATERIAŁÓW I WYWÓZ GRUZU:

- Na terenie Szpitala Wykonawcy zostaną wskazane drogi transportu materiału i usuwania gruzu.

- Transport nie może zakłócać funkcjonowania placówki szpitalnej.

- Korzystanie wyłącznie z ręcznego transportu materiałów i gruzu (nie dotyczy transportu materiałów 
i elementów konstrukcyjnych, urządzeń medycznych).

- Transport poziomy będzie się odbywał w czynnych i użytkowanych korytarzach szpitala 
z zachowaniem pierwszeństwa przewozu chorych, personelu medycznego i lekarstw.

- Transport pionowy windami które znajdują się przy klatkach schodowych w porze mniejszego nasilenia ruchu chorych na wózkach i łóżkach (w godzinach od 16:00 do 21:00).

- Winda do transportu materiałów budowlanych i gruzu zostanie wskazana przez przedstawiciela Działu Administracyjno – Technicznego. Wskazana  winda musi być właściwie zabezpieczona przed uszkodzeniami i na bieżąco sprzątana.

- Usuwanie zdemontowanych rur w odcinkach maksymalnie po 2m, które mieszczą się do wind i nie powodują uszkodzeń ścian kabiny windowej.

- Bieżące usuwanie gruzu i materiałów rozbiórkowych w zamkniętych pojemnikach.

- Na bieżąco zamiatanie i zmywanie posadzek.

- Wejście/wyjście na teren budowy należy zabezpieczyć wilgotnymi matami, które zabezpieczą pozostałe pomieszczania, korytarze  przed roznoszeniem brudu i kurzu.

- Przed wywiezieniem materiałów z demontażu: osprzętu elektrycznego, wyposażenia sanitarnego, stolarki drzwiowej, itp., – należy uzyskać ostateczną akceptację Działu Administracyjno - Technicznego Szpitala.

ZABEZPIECZENIE ZAPLECZA I MIEJSCA WYKONYWANIA PRACY:

- Miejsce składowania materiałów i narzędzi oraz zaplecze budowy powinno być skutecznie zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych.

- Ochrona szpitala nie odpowiada za utracone mienie Wykonawcy.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

- Maszyny i inne urządzenia techniczne należy eksploatować, konserwować i naprawiać zgodnie 
z instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne działanie.

- Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny być ustawione
i użytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem.

- Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być:

  - utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność,

  - stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone,

  - obsługiwane przez wyznaczone i przeszkolone osoby.

- Eksploatowane w czasie budowy urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom 
o dozorze technicznym powinny posiadać ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn 
i urządzeń. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji.

### ROBOTY TYMCZASOWE I PRACE TOWARZYSZĄCE

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zabezpieczających przed zniszczeniem 
i zanieczyszczeniem fragmentów budynku nie podlegających przebudowie, odgrodzenia terenu budowy od pozostałych części budynku, a także wykonania prowizorycznych instalacji (np. obejść), dla minimalizacji zakłóceń w funkcjonowaniu pozostałych części budynku.

ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH PODLEGAJĄCYCH ZAKRYCIU:

- Polega na końcowej ocenie jakości i ilości tych robót po ich wykonaniu przez Inspektora nadzoru 
w obecności przedstawiciela Wykonawcy i potwierdzeniu ich wykonania stosownym protokółem.

- Odbiór ten powinien być wykonany w takim czasie aby nie zatrzymywać toku prac i aby zachować możliwość wykonania niezbędnych poprawek,

- Wykonawca musi powiadomić zamawiającego o planowanym odbiorze robót zanikających 
z 2 dniowym wyprzedzeniem.

ODBIÓR KOŃCOWY:

- Odbiór końcowy polega na ocenie ilości, jakości i wartości robót po ich całkowitym zakończeniu.

- Odbiór końcowy w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru całkowitego zakończenia robót.

- Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy.

- Komisja sprawdzi wykonanie wszystkich robót (w przypadku nowego terminu odbioru końcowego Komisja sprawdzi również wykonanie robót poprawkowych i uzupełniających).

- W przypadku gdy jakaś część robót nie będzie wykonana prawidłowo wg zasad sztuki budowlanej 
i warunków umowy komisja przerwie swoją działalność i wyznaczy nowy termin odbioru końcowego.

DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO

Komplet dokumentów wymaganych przepisami Prawa Budowlanego  w zakresie wynikającym 
z obowiązków Wykonawcy (w tym m.in.: dokumentację powykonawczą, niezbędne protokoły badań, instrukcję obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń, certyfikaty i atesty na wbudowane materiały 
i urządzenia) Wykonawca przekaże Zamawiającemu na 7 dni przed wyznaczonym terminem odbioru końcowego danego etapu i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy.

### BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Przy wykonywaniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.401).

- Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązuje stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej.

- Używane na budowie maszyny i urządzenia należy zabezpieczyć je przed możliwością uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obsługi.

- Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się podejmuje. Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

5. ZAKRES CZYNNOŚCI PRZY REALIZACJI ZAMÓWIENIA WYKONYWANE  NA PODSTAWIE    UMOWY O PRACĘ.

Zamawiający wymaga, aby osoby uczestniczące w realizacji zamówienia wykonujące czynności określonych poniżej były zatrudnione przez Wykonawcę (lub podwykonawcę, jeżeli Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)

W ROBOTACH BUDOWLANYCH

1. Prace tynkarskie, szpachlarskie, malarskie.

2. Prace okładzinowe (glazurnicze, posadzkarskie).

3. Prace związane z montażem ślusarki i stolarki okiennej oraz drzwiowej.

4. Monterzy zabudowy g-k i robót wykończeniowych.

5. Prace rozbiórkowe.

W ROBOTACH ELEKTRYCZNYCH

- Demontaż istniejącej:

  - instalacji elektrycznej oświetleniowej oraz gniazd wtykowych wraz z osprzętem,

  - instalacji niskoprądowej (telefonicznej, przyzywowej, komputerowej).

- Montaż nowej instalacji:

  - elektrycznej oświetleniowej podtynkowej wraz z oprawami,

  - podtynkowej gniazd wtykowych wraz z osprzętem,

  - ochrony przeciwporażeniowej,

  - ekwipotencjalizacji (połączeń wyrównawczych) i uziemiającej,

  - komputerowej, telefonicznej, multimedialnej,

- Montaż nowych rozdzielnic (tablic piętrowych).

- Wykonanie pomiarów odbiorczych instalacji elektrycznej i teletechnicznej

W ROBOTACH SANITARNYCH

Wszelkie prace demontażowe i montażowe związane z instalacjami sanitarnymi, w tym:

- Instalacjami wodno-kanalizacyjnymi,

- Instalacjami centralnego ogrzewania,

- Instalacjami wentylacji i klimatyzacji oraz

- Instalacjami gazów medycznych.

# III.CZĘŚĆ INFORMACYJNA

OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE;

- Zamawiający dysponuje nieruchomością na cele budowlane.

# IV. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM

# ZAMIERZENIA

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, 
Nr 170, poz. 1217),

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dn. 15 czerwca 2002 roku) z późn. zmian.,

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz.1650),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563).

- Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej - tekst jednolity (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późniejszymi zmianami),

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 października 2006 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. nr 194 z dnia 26 października 2006r., poz. 1436.)

- USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. (Dz. U. nr126 poz. 1381z dnia 31 października 2001 r.)

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z dnia 5 października 2006 r.)

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. Nr 38, poz. 456)

# V. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA 
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I JEJ PRZEPROWADZENIEM

Roboty remontowe prowadzone będą w czasie pracy szpitala. Harmonogram prac
i udostępnianie frontu robót należy szczegółowo uzgodnić z Działem Administracyjno 
– Technicznym Szpitala. Uciążliwości z powodu prowadzonej budowy należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

Dla wszystkich użytych w opisie znaków towarowych nazw wyrobów producentów itp., 
na równych zasadach dopuszcza się rozwiązania równoważne spełniające wymagania dla danego rodzaju materiału urządzenia, wyrobu.