## Arkusz1
Załącnik 2a Formularz cenowy
ZESTAWIENIE FILTRÓW POWIETRZA INSTALCJI WENTYLACYJNO KLIMATYZACYJNEJ Zakres usługi do przetargu: Dostawa nowych wraz z odbiorem zużytych filtrów powietrza.
|  | Obiekt: | CSK UCK WUM | [7 empty] | Oferta firmy ………………………..
Lp | Klasa filtra [G4, M5, F7, 78, F9, E10, E11, E12, H13, H14 itd. ] | Rodzaj filtra [Kieszeniowy, kasetowy, kompaktowy itd] | Dodatkowe wymagania (np. ramka ocynkowana, plastikowa, aluminiowa MDF i jej wymiary, ilość kieszeni lub plis itd.) | Typ materiału filtracyjnego | Wymiary filtrów [szerokość, wysokość, długość / grubość itd.] |  | Wykonanie zgodnie z normą lub z normą równoważną | Szczegółowe wymogi w zakresie parametrów filtra | Dodatkowe wymogi | Ilość filtrów danego wymiaru na rok [szt.] | Cena [zł netto] | Cena [zł brutto] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł]
[11 empty] | (Loco budynek szpitala: Stefana Banacha 1a, 02-097 Warszawa) | (Loco budynek szpitala: Stefana Banacha 1a, 02-097 Warszawa)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | G3 | Kasetowy płaski do klima konwektorów | Ramka metalowa ocynkowana, szerokość ramki w świetle 5 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 1195x195x5 | 1195x195x5 Filtr do klimakonwektorów EU-3 | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Materiał filtra z obustronnym osiatkowaniem; 10: 15
2 | G3 | Kasetowy płaski do klima konwektorów | Ramka metalowa ocynkowana, szerokość ramki w świetle 5 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 1195x395x5 | 195x395x5 Filtr do klimakonwektorów EU-3 | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Materiał filtra z obustronnym osiatkowaniem; 10: 15
3 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 2 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głębokość ramki 20 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 187x187x250 | 187x187x250 EU-4 ramka 20 | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 12
4 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 2 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 230x230x240 | 230x230x240 EU-4 | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 12
5 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 3 szt | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 287x287x300 | 287x287x300 EU-4 | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 6
6 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 3 szt | Ramka metalowa ocynkowana, głębokość ramki 20 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 287x287x300 | 287x287x300 EU-4 ramka 20 | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 12
7 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 3 szt | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 287x287x360 | 287x287x360 EU-4 | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 12
8 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 4 szt | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Nano Wave | 287x287x600 | 287x287x600 EU-7 | 7: ISO 16890; 8: ePM2,5 65%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 10
9 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 3 szt | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 287x592x300 | 287x592x300 EU-4 | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 10
10 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 4 szt | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Nano Wave | 287x592x600 | 287x592x600 EU-7 | 7: ISO 16890; 8: ePM2,5 65%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 12
11 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 3 szt | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 295x250x180 | 295x250x180 EU-4 | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 12
12 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 4 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 386x192x400 | 386x192x400 EU-4 | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 12
13 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 4 szt | Ramka metalowa ocynkowana, głębokość ramki 20 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 386x192x400 | 386x192x400 EU-4 ramka 20 | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 25
14 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Nano Wave | 387x193x360 | 387x193x360 EU-7 | 7: ISO 16890; 8: ePM2,5 65%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 6
15 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 4 szt | Ramka metalowa ocynkowana, głębokość ramki 20 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 395x195x210 | 395x195x210 EU-4 ramka 20 | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 12
16 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 4 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 395x195x210 | 395x195x210 EU-4 | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 20
17 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 4 szt | Ramka metalowa ocynkowana, głębokość ramki 20 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 425x285x300 | 425x285x300 EU-4 ramka 20 | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 12
18 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 4 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 425x287x300 | 425x287x300 EU-4 | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 30
19 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 4 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 429x287x200 | 429x287x200 EU-4 | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 12
20 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Nano Wave | 429x287x600 | 429x287x600 EU-7 | 7: ISO 16890; 8: ePM2,5 65%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 12
21 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 4 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 430x430x300 | 430x430x300 EU-4 | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 15
22 | M5 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 4 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 430x430x500 | 430x430x500 EU-5 | 7: ISO 16890; 8: ePM10 60%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 15
23 | G4 | Kasetowy | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 430x430x94 | 430x430x94 EU4 | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 13 szt. / 1 mb szerokości filtra Materiał filtracyjny jednostronnie podparty osiatkowaniem usztywniającym.; 10: 12
24 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Nano Wave | 445x810x600 | 445x810x600 EU-7 | 7: ISO 16890; 8: ePM2,5 65%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 35
25 | F9 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Nano Wave | 445x810x600 | 445x810x600 EU-9 | 7: ISO 16890; 8: ePM1 85%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 20
26 | G4 | Kasetowy | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 470x600x50 |  | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 43 szt. / 1 mb szerokości filtra. Materiał filtracyjny jednostronnie podparty osiatkowaniem usztywniającym.; 10: 38
27 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 7 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Nano Wave | 487x293x355 | 487x293x355 EU-7 | 7: ISO 16890; 8: ePM2,5 65%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 30
28 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 5 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głębokość ramki 20 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 490x240x500 | 490x240x500 EU-4 ramka 20 | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 16
29 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 5 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 490x490x360 | 490x490x360 EU-4 | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 10
30 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 7 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Nano Wave | 490x490x600 | 490x490x600 EU-7 | 7: ISO 16890; 8: ePM2,5 65%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 35
31 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 5 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 490x490x600 | 490x490x600 EU-4 | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 35
32 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 5 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 490x490x620 | 490x490x620 EU-4 | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 8
33 | F8 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 7 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głębokość ramki 20 mm | Nano Wave | 490x595x360 | 490x595x360 ramka 25 EU-8 | 7: ISO 16890; 8: ePM1 85%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 12
34 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 5 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głębokość ramki 20 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 495x245x210 | 495x245x210 EU-4 ramka 20 | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 25
35 | F8 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 7 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Nano Wave | 500x287x600 | 500x287x600 EU-8 | 7: ISO 16890; 8: ePM1 85%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 8
36 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 5 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 510x310x600 | 510x310x600 EU-4 | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 12
37 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 5 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 529x287x300 | 529x287x300 EU-4 | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 24
38 | G4 | Kasetowy | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 535x385x100 | 535x385x100 EU-4 | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 13 szt. / 1 mb szerokości filtra Materiał filtracyjny jednostronnie podparty osiatkowaniem usztywniającym.; 10: 30
39 | F9 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 7 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Nano Wave | 535x385x600 | 535x385x600 EU-9 | 7: ISO 16890; 8: ePM1 85%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 20
40 | G4 | Kasetowy | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 572x272x50 | 572x272x50 EU-4 | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 43 szt. / 1 mb szerokości filtra. Materiał filtracyjny jednostronnie podparty osiatkowaniem usztywniającym.; 10: 30
41 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Nano Wave | 572x272x600 | 572x272x600 EU-7 | 7: ISO 16890; 8: ePM2,5 65%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 20
42 | G4 | Kasetowy | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 572x572x50 | 572x572x50 EU-4 | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 43 szt. / 1 mb szerokości filtra. Materiał filtracyjny jednostronnie podparty osiatkowaniem usztywniającym.; 10: 30
43 | F9 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Nano Wave | 572x272x600 | 572x572x600 EU-9 | 7: ISO 16890; 8: ePM1 85%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 20
44 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głębokość ramki 20 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 590x340x600 | 590x340x600 EU-4 ramka 20 | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 12
45 | G4 | Kasetowy | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 590x490x50 | 590x490x50 EU-4 | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 43 szt. / 1 mb szerokości filtra. Materiał filtracyjny jednostronnie podparty osiatkowaniem usztywniającym.; 10: 24
46 | F9 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Nano Wave | 590x490x590 | 590x490x590 EU-9 | 7: ISO 16890; 8: ePM1 85%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 12
47 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592x287x210 | 592x287x210 EU-4 | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 14
48 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głębokość ramki 20 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592x287x300 | 592x287x300 EU-4 ramka 20 | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 24
49 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głębokość ramki 20 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592x287x360 | 592x287x360 EU-4 ramka 20 | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 50
50 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592x287x360 | 592x287x360 EU-4 | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 24
51 | F8 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Nano Wave | 592x287x600 | 592x287x600 EU-8 | 7: ISO 16890; 8: ePM1 85%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 30
52 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Nano Wave | 592x287x600 | 592x287x600 EU-7 | 7: ISO 16890; 8: ePM2,5 65%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 10
53 | F9 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Nano Wave | 592x287x600 | 592x287x600 EU-9 | 7: ISO 16890; 8: ePM1 85%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 24
54 | G4 | Kasetowy | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 592x490x100 | 592x490x100 EU-4 | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 13 szt. / 1 mb szerokości filtra Materiał filtracyjny jednostronnie podparty osiatkowaniem usztywniającym.; 10: 24
55 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592x490x360 | 592x490x360 EU-4 | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 12
56 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głębokość ramki 20 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592x490x360 | 592x490x360 EU-4 ramka 20 | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 25
57 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Nano Wave | 592x490x360 | 592x490x360 EU-7 | 7: ISO 16890; 8: ePM2,5 65%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 8
58 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głębokość ramki 20 mm | Nano Wave | 592x490x360 | 592x490x360 EU-7 ramka 20 | 7: ISO 16890; 8: ePM2,5 65%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 20
59 | F8 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Nano Wave | 592x490x360 | 592x490x360 EU-8 | 7: ISO 16890; 8: ePM1 85%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 12
60 | M5 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592x490x590 | 592x490x590 EU-5 | 7: ISO 16890; 8: ePM10 60%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 24
61 | F9 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Nano Wave | 592x490x590 | 592x490x590 EU-9 | 7: ISO 16890; 8: ePM1 85%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 12
62 | F9 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głębokość ramki 20 mm | Nano Wave | 592x490x600 | 592x490x600 EU-9 ramka 20 | 7: ISO 16890; 8: ePM1 85%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 20
63 | F9 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Nano Wave | 592x490x600 | 592x490x600 EU-9 | 7: ISO 16890; 8: ePM1 85%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 12
64 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592x592x300 | 592x592x300 EU-4 | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 30
65 | M5 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592x592x360 | 592x592x360 EU-5 | 7: ISO 16890; 8: ePM10 60%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 24
66 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głębokość ramki 20 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592x592x360 | 592x592x360 EU-4 ramka 20 | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 30
67 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592x592x500 | 592x592x500 EU-4 | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 8
68 | M5 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592x592x500 | 592x592x500 EU-5 | 7: ISO 16890; 8: ePM10 60%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 12
69 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głębokość ramki 20 mm | Nano Wave | 592x592x600 | 592x592x600 EU-7 ramka 20 | 7: ISO 16890; 8: ePM2,5 65%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 30
70 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Nano Wave | 592x592x600 | 592x592x600 EU-7 | 7: ISO 16890; 8: ePM2,5 65%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 40
71 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Nano Wave | 592x592x800 | 592x592x800 EU-7 | 7: ISO 16890; 8: ePM2,5 65%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 15
72 | G4 | Kasetowy | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 610x305x100 | 610x305x100 EU-4 | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 13 szt. / 1 mb szerokości filtra Materiał filtracyjny jednostronnie podparty osiatkowaniem usztywniającym.; 10: 10
73 | G3 | Kasetowy | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 610x375x100 | 610x375x100 EU-3 | 7: ISO 16890; 8: COARSE 50 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 13 szt. / 1 mb szerokości filtra Materiał filtracyjny jednostronnie podparty osiatkowaniem usztywniającym.; 10: 10
74 | G4 | Kasetowy | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 620x355x50 | 620x355x50 EU-4 | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 43 szt. / 1 mb szerokości filtra. Materiał filtracyjny jednostronnie podparty osiatkowaniem usztywniającym.; 10: 10
75 | G4 | Kasetowy | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 630x430x50 | 630x430x50 EU-4 | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 43 szt. / 1 mb szerokości filtra. Materiał filtracyjny jednostronnie podparty osiatkowaniem usztywniającym.; 10: 6
76 | M5 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 630x430x500 | 630x430x500 EU-5 | 7: ISO 16890; 8: ePM10 60%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 12
77 | G3 | Kasetowy | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 640x590x100 | 640x590x100 EU-3 | 7: ISO 16890; 8: COARSE 50 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 13 szt. / 1 mb szerokości filtra Materiał filtracyjny jednostronnie podparty osiatkowaniem usztywniającym.; 10: 20
78 | G4 | Kasetowy | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 640x590x100 | 640x590x100 EU-4 | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 13 szt. / 1 mb szerokości filtra Materiał filtracyjny jednostronnie podparty osiatkowaniem usztywniającym.; 10: 20
79 | G4 | Kasetowy | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 645x390x100 | 645x390x100 EU-4 | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 13 szt. / 1 mb szerokości filtra Materiał filtracyjny jednostronnie podparty osiatkowaniem usztywniającym.; 10: 12
80 | M5 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 7 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 742x370x534 | 742x370x534 EU-5 | 7: ISO 16890; 8: ePM10 60%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 16
81 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 10 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Nano Wave | 742x370x535 | 742x370x535 EU-7 | 7: ISO 16890; 8: ePM2,5 65%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 5
82 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 11 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Nano Wave | 810x510x600 | 810x510x600 EU-7 | 7: ISO 16890; 8: ePM2,5 65%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 15
83 | G3 | Kasetowy | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 830x790x100 | 830x790x100 EU-3 | 7: ISO 16890; 8: COARSE 50 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 13 szt. / 1 mb szerokości filtra Materiał filtracyjny jednostronnie podparty osiatkowaniem usztywniającym.; 10: 30
84 | F9 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 12 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Nano Wave | 890x510x600 | 890x510x600 EU-9 | 7: ISO 16890; 8: ePM1 85%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 60
85 | G3 | Kasetowy | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 910x575x100 | 910x575x100 EU-3 | 7: ISO 16890; 8: COARSE 50 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 13 szt. / 1 mb szerokości filtra Materiał filtracyjny jednostronnie podparty osiatkowaniem usztywniającym.; 10: 10
86 | M5 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 9 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 892x490x630 | 892x490x630 EU-5 | 7: ISO 16890; 8: ePM10 60%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 12
87 | G4 | Kasetowy | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 892x490x46 | 892x490x46 EU-4 | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 43 szt. / 1 mb szerokości filtra. Materiał filtracyjny jednostronnie podparty osiatkowaniem usztywniającym.; 10: 24
88 | G3 | Kasetowy | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 945x590x100 | 945x590x100 EU-3 | 7: ISO 16890; 8: COARSE 50 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 13 szt. / 1 mb szerokości filtra Materiał filtracyjny jednostronnie podparty osiatkowaniem usztywniającym.; 10: 120
89 | G4 | Kasetowy | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 945x890x100 | 945x890x100 EU-4 | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Plisy filtra podparte poziomą poprzeczką umieszczoną w połowie wysokości filtra. Minimalna ilość plis 13 szt. / 1 mb szerokości filtra. Materiał filtracyjny jednostronnie podparty osiatkowaniem usztywniającym.; 10: 45
90 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 5 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 428x428x300 | 428x428x300 EU-4 | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 6
91 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Nano Wave | 428x428x500 | 428x428x500 EU-7 | 7: ISO 16890; 8: ePM2,5 65%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 8
92 | G4 | Kasetowy | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 375x330x50 | 375x330x50 EU-4 | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 43 szt. / 1 mb szerokości filtra. Materiał filtracyjny jednostronnie podparty osiatkowaniem usztywniającym.; 10: 25
93 | M5 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 3 szt | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 287x592x360 | 287x592x360 EU-5 | 7: ISO 16890; 8: ePM10 60%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 12
94 | M5 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 4 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 395x330x500 | 395x330x500 EU-5 | 7: ISO 16890; 8: ePM10 60%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 12
95 | M5 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 5 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 535x385x600 | 535x385x600 EU-5 | 7: ISO 16890; 8: ePM10 60%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 12
96 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 7 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Nano Wave | 535x385x590 | 535x385x590 EU-7 | 7: ISO 16890; 8: ePM2,5 65%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 12
97 | M5 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592x490x360 | 592x490x360 EU-5 | 7: ISO 16890; 8: ePM10 60%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 12
98 | M5 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592x592x600 | 592x592x600 EU-5 | 7: ISO 16890; 8: ePM10 60%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 12
99 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 3 szt | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 287x287x360 | 287x287x360 EU-4 | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 6
100 | F9 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Nano Wave | 592x592x600 | 592x592x600 EU-9 | 7: ISO 16890; 8: ePM1 85%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 12
101 | F9 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 4 szt | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Nano Wave | 287x592x600 | 287x592x600 EU-9 | 7: ISO 16890; 8: ePM1 85%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 12
102 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 3 szt | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 287x592x360 | 287x592x360 EU-4 | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 12
103 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592x592x360 | 592x592x360 EU-4 | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 12
104 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 3 szt | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 287x287x600 |  | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 6
105 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 4 szt | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Nano Wave | 287x592x600 |  | 7: ISO 16890; 8: ePM2,5 65%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 24
106 | G4 | Kasetowy | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 620x390x50 |  | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 43 szt. / 1 mb szerokości filtra. Materiał filtracyjny jednostronnie podparty osiatkowaniem usztywniającym.; 10: 12
107 | G4 | Kasetowy | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 620x590x50 |  | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 43 szt. / 1 mb szerokości filtra. Materiał filtracyjny jednostronnie podparty osiatkowaniem usztywniającym.; 10: 25
108 | M5 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 3 szt | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 287x592x600 |  | 7: ISO 16890; 8: ePM10 60%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 25
109 | H13 | Kasetowy | Ramka MDF | ---------- | 610x305x78 |  | 7: EN 1822 I ISO 29463:2011; 8: ----------; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd.; 10: 60
110 | H13 | Kasetowy | Ramka MDF | ---------- | 305x610x150 |  | 7: EN 1822 I ISO 29463:2011; 8: ----------; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd.; 10: 15
111 | H13 | Kasetowy | Ramka MDF | ---------- | 610x305x150 |  | 7: EN 1822 I ISO 29463:2011; 8: ----------; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd.; 10: 5
112 | H13 | Kasetowy | Ramka MDF | ---------- | 915x762x78 |  | 7: EN 1822 I ISO 29463:2011; 8: ----------; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd.; 10: 36
113 | H13 | Kasetowy | Ramka MDF | ---------- | 915x610x80 |  | 7: EN 1822 I ISO 29463:2011; 8: ----------; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd.; 10: 36
114 | H14 | Kasetowy | Materiał ramy filtra: aluminium Uszczelka: żelowa ciekła | ---------- | 610x610x80 |  | 7: EN 1822 I ISO 29463:2011; 8: ----------; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd.; 10: 10
115 | H13 | Kasetowy | Ramka MDF | ---------- | 457x457x78 |  | 7: EN 1822 I ISO 29463:2011; 8: ----------; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd.; 10: 24
116 | H13 | Kasetowy | Ramka MDF | ---------- | 305x610x292 |  | 7: EN 1822 I ISO 29463:2011; 8: ----------; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd.; 10: 5
117 | H13 | Kasetowy | Ramka MDF | ---------- | 762x762x78 |  | 7: EN 1822 I ISO 29463:2011; 8: ----------; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd.; 10: 4
118 | H13 | Kasetowy | Ramka MDF | ---------- | 405x405x150 |  | 7: EN 1822 I ISO 29463:2011; 8: ----------; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd.; 10: 8
119 | H13 | Kasetowy | Ramka MDF | ---------- | 305x305x78 |  | 7: EN 1822 I ISO 29463:2011; 8: ----------; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd.; 10: 15
120 | H13 | Kasetowy | Ramka MDF | ---------- | 575x575x150 |  | 7: EN 1822 I ISO 29463:2011; 8: ----------; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd.; 10: 1
121 | H13 | Kasetowy | Ramka MDF | ---------- | 457x457x69 |  | 7: EN 1822 I ISO 29463:2011; 8: ----------; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd.; 10: 2
122 | H13 | Kasetowy | Ramka MDF | ---------- | 305x610x78 |  | 7: EN 1822 I ISO 29463:2011; 8: ----------; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd.; 10: 17
123 | H13 | Kasetowy | Ramka MDF | ---------- | 762x610x292 |  | 7: EN 1822 I ISO 29463:2011; 8: ----------; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd.; 10: 1
124 | ---------- | Kasetowy typu Kompakt filtr | Rama plastikowa | adsorpcyjny z węglem | 592x592x292 |  | 7: ----------; 8: ----------; 9: Maksyman temperatura pracy 75 stp. C Klasę palności K2/F2 dla standardowych temperatur. Końcowy spadek ciśnienia 450 Pa Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, wymiary itd.; 10: 22
125 | ---------- | Kasetowy typu Kompakt filtr | Rama plastikowa | adsorpcyjny z węglem | 592x287x292 |  | 7: ----------; 8: ----------; 9: Maksyman temperatura pracy 75 stp. C Klasę palności K2/F2 dla standardowych temperatur. Końcowy spadek ciśnienia 450 Pa Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, wymiary itd.; 10: 22
126 | G4 | Materiał filtracyjny | ---------- | materiał syntetyczny polipropylen | 2m X 15m grubość materiału 20 mm, gramatura: 220 gr/m2 | 2m X 15m Fizylina G-4 | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60 %; 9: Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji,; 10: 1
[9 empty] | Suma filtrów | 2329
Uwaga ogólna: Wykonawca uwzględni w cenie koszt odbioru i utylizacji filtrów zużytych.
[12 empty] | Razem wartość oferty ma dostawę filtrów nowych oraz odbiór i utylizację filtrów zużytych [zł netto] | 0 | Razem wartość oferty ma dostawę filtrów nowych oraz odbiór i utylizację filtrów zużytych [zł brutto] | 0