## Arkusz1
Załącznik nr 2a Formularz cenowy
ZESTAWIENIE FILTRÓW DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH I SZAF KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ Zakres realizacji: Dostawa nowych wraz z odbiorem zużytych filtrów.
|  | DSK UCK WUM | [8 empty] | Oferta firmy ………………………..
Lp | Klasa filtra [G4, M5, F7, 78, F9, E10, E11, E12, H13, H14 itd. ] | Rodzaj filtra [Kieszeniowy, kasetowy, kompaktowy itd] | Dodatkowe wymagania (np. ramka ocynkowana, plastikowa, aluminiowa MDF i jej wymiary, ilość kieszeni lub plis itd.) | Typ materiału filtracyjnego | Wymiary filtrów [szerokość, wysokość, długość / grubość itd.] |  | Wykonanie zgodnie z normą lub z normą równoważną | Szczegółowe wymogi w zakresie parametrów filtra | Dodatkowe wymogi | Ilość filtrów danego wymiaru na rok [szt.] | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł]
[11 empty] | [zł] (loco SPDSK Ul. Zwirki i Wigury 63 A) | [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | G4 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 572x272x50 |  | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. Rama filtra oklejona jednokrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelki) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 43 szt. / 1 mb szerokości filtra; 10: 24
2 | G4 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 712x 302x50 |  | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. Rama filtra oklejona jednokrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelki) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 43 szt. / 1 mb szerokości filtra; 10: 5
3 | G4 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 1230x890x50 |  | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. Rama filtra oklejona jednokrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelki) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Plisy filtra podparte poziomą poprzeczką umieszczoną w połowie wysokości filtra. Minimalna ilość plis 43 szt. / 1 mb szerokości filtra; 10: 21
4 | G4 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 620 x 390x50 |  | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. Rama filtra oklejona jednokrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelki) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 43 szt. / 1 mb szerokości filtra; 10: 10
5 | G4 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 820x890x50 |  | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. Rama filtra oklejona jednokrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelki) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Plisy filtra podparte poziomą poprzeczką umieszczoną w połowie wysokości filtra. Minimalna ilość plis 43 szt. / 1 mb szerokości filtra; 10: 10
6 | G4 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 925 x590 x 50 |  | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. Rama filtra oklejona jednokrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelki) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 43 szt. / 1 mb szerokości filtra; 10: 11
7 | G4 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 925x890x50 |  | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. Rama filtra oklejona jednokrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelki) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Plisy filtra podparte poziomą poprzeczką umieszczoną w połowie wysokości filtra. Minimalna ilość plis 43 szt. / 1 mb szerokości filtra; 10: 3
8 | G4 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 610x305x50 |  | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. Rama filtra oklejona jednokrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelki) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 43 szt. / 1 mb szerokości filtra; 10: 5
9 | G4 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 420 X 302 X 98 |  | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. Rama filtra oklejona dwukrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelek) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 22 szt. / 1 mb szerokości filtra; 10: 9
10 | G4 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 592 x 287 x 98 |  | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. Rama filtra oklejona dwukrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelek) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 22 szt. / 1 mb szerokości filtra; 10: 7
11 | G4 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 287x287x 98 |  | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. Rama filtra oklejona dwukrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelek) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 22 szt. / 1 mb szerokości filtra; 10: 7
12 | G4 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 576x450x 98 |  | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. Rama filtra oklejona dwukrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelek) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 22 szt. / 1 mb szerokości filtra; 10: 7
13 | M5 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 572x272x50 |  | 7: ISO 16890; 8: ePM10 75%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. Rama filtra oklejona jednokrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelki) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 43 szt. / 1 mb szerokości filtra; 10: 5
14 | M5 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 592 x 287 x 98 |  | 7: ISO 16890; 8: ePM10 75%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. Rama filtra oklejona dwukrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelek) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 22 szt. / 1 mb szerokości filtra; 10: 109
15 | M5 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 592x592x 98 |  | 7: ISO 16890; 8: ePM10 75%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. Rama filtra oklejona dwukrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelek) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 22 szt. / 1 mb szerokości filtra; 10: 77
16 | M5 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 287x287x 98 |  | 7: ISO 16890; 8: ePM10 75%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. Rama filtra oklejona dwukrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelek) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 22 szt. / 1 mb szerokości filtra; 10: 32
17 | M5 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 1230X485X45 |  | 7: ISO 16890; 8: ePM10 75%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. Rama filtra oklejona jednokrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelki) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 43 szt. / 1 mb szerokości filtra; 10: 14
18 | M5 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 710X445X45 |  | 7: ISO 16890; 8: ePM10 75%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. Rama filtra oklejona jednokrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelki) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 43 szt. / 1 mb szerokości filtra; 10: 3
19 | G3 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni:3 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 287x287 l=360 |  | 7: ISO 16890; 8: COARSE 50 %; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 5
20 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 4 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 428x428 l=300 |  | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 26
21 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592x 287 l= 300 |  | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 14
22 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592x592 l=300 |  | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 14
23 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 4 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 428x287 l=300 |  | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 9
24 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592 X 287 X 190 |  | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 22
25 | G4 | kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 3 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 287 x 592 x 600 |  | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 5
26 | G4 | kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592 x 287 x 535 |  | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 15
27 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592 X 287 X 600 |  | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 35
28 | G4 | kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592 x 592 x 600 |  | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 28
29 | M5 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 3 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 287 X 287 X 360 |  | 7: ISO 16890; 8: ePM10 60%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 6
30 | M5 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 3 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 287 X 287 X 600 |  | 7: ISO 16890; 8: ePM10 60%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 3
31 | M5 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 3 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 287 X 592 X 360 |  | 7: ISO 16890; 8: ePM10 60%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 20
32 | M5 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 3 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 287 X 592 X 535 |  | 7: ISO 16890; 8: ePM10 60%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 45
33 | M5 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 3 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 287 X 592 X 600 |  | 7: ISO 16890; 8: ePM10 60%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 210
34 | M5 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592 X 287 X 360 |  | 7: ISO 16890; 8: ePM10 60%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 15
35 | M5 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592 X 287 X 535 |  | 7: ISO 16890; 8: ePM10 60%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 28
36 | M5 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592 X 287 X 600 |  | 7: ISO 16890; 8: ePM10 60%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 440
37 | M5 | kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592 x 592 x 360 |  | 7: ISO 16890; 8: ePM10 60%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 20
38 | M5 | kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592 x 592 x 535 |  | 7: ISO 16890; 8: ePM10 60%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 190
39 | M5 | kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592 x 592 x 600 |  | 7: ISO 16890; 8: ePM10 60%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 800
40 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | Nano Wave | 592 x 592x500 |  | 7: ISO 16890; 8: ePM2,5 65%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 40
41 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | Nano Wave | 592 x 287x500 |  | 7: ISO 16890; 8: ePM2,5 65%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 50
42 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 4 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | Nano Wave | 287 x 287 x 360 |  | 7: ISO 16890; 8: ePM2,5 65%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 5
43 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 4 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | Nano Wave | 287 x 287 x 500 |  | 7: ISO 16890; 8: ePM2,5 65%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 5
44 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 4 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | Nano Wave | 287 X 287 X 600 |  | 7: ISO 16890; 8: ePM2,5 65%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 3
45 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 4 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | Nano Wave | 287 X 592 X 600 |  | 7: ISO 16890; 8: ePM2,5 65%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 105
46 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | Nano Wave | 592 X 287 X 535 |  | 7: ISO 16890; 8: ePM2,5 65%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 8
47 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | Nano Wave | 592 X 287 X 600 |  | 7: ISO 16890; 8: ePM2,5 65%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 215
48 | F7 | kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | Nano Wave | 592 x 592 x 600 |  | 7: ISO 16890; 8: ePM2,5 65%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 455
49 | F9 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | Nano Wave | 592 x 592x500 |  | 7: ISO 16890; 8: ePM1 85%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 5
50 | F9 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | Nano Wave | 592x287x500 |  | 7: ISO 16890; 8: ePM1 85%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 5
51 | F9 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 4 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | Nano Wave | 287 X 287 X 600 |  | 7: ISO 16890; 8: ePM1 85%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 10
52 | F9 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | Nano Wave | 592 X 287 X 600 |  | 7: ISO 16890; 8: ePM1 85%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 15
53 | F9 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 4 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | Nano Wave | 287 X 592 X 600 |  | 7: ISO 16890; 8: ePM1 85%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 30
54 | F9 | kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | Nano Wave | 592 x 592 x 600 |  | 7: ISO 16890; 8: ePM1 85%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra.; 10: 87
55 | F7 | Kasetowy typu Kompakt filtr | Konstrukcja filtra plastikowa - cztery "kieszenie" | ---------- | 592 X 287 X 292 |  | 7: ISO 16890; 8: ePM1 55%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość "kieszeni" itd.; 10: 109
56 | F7 | Kasetowy typu Kompakt filtr | Konstrukcja filtra plastikowa - cztery "kieszenie" | ---------- | 592 x 592 x 292 |  | 7: ISO 16890; 8: ePM1 55%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość "kieszeni" itd.; 10: 66
57 | F7 | Kasetowy typu Kompakt filtr | Konstrukcja filtra plastikowa - cztery "kieszenie" | adsorpcyjny z węglem | 287 x 592 x 292 |  | 7: ----------; 8: ----------; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, wymiary, ilość "kieszeni" itd. Przepływ: 1500 m3/h Spadek ciśnienia: 70 Pa; 10: 1
58 | F8 | Kasetowy typu Kompakt filtr | Konstrukcja filtra plastikowa - cztery "kieszenie" | ---------- | 592 X 287 X 292 |  | 7: ISO 16890; 8: ePM1 75%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość "kieszeni" itd.; 10: 27
59 | F8 | Kasetowy typu Kompakt filtr | Konstrukcja filtra plastikowa - cztery "kieszenie" | ---------- | 592 x 592 x 292 |  | 7: ISO 16890; 8: ePM1 75%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość "kieszeni" itd.; 10: 18
60 | F9 | Kasetowy typu Kompakt filtr | Konstrukcja filtra plastikowa - cztery "kieszenie" | ---------- | 592 X 287 X 292 |  | 7: ISO 16890; 8: ePM1 80%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość "kieszeni" itd.; 10: 51
61 | F9 | Kasetowy typu Kompakt filtr | Konstrukcja filtra plastikowa - cztery "kieszenie" | ---------- | 592 x 592 x 292 |  | 7: ISO 16890; 8: ePM1 80%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość "kieszeni" itd.; 10: 30
62 | E10 | Kasetowy | Ramka MDF z uszczelką w kształcie litery "U" do realizacji pomiaru szczelności Przepływ: 530 m3/h; Opory: 140 Pa | ---------- | 575x575x75x55 |  | 7: EN 1822:2009 i ISO 29463:2011; 8: ----------; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd.; 10: 186
63 | E10 | Kasetowy | Ramka MDF z uszczelką w kształcie litery "U" do realizacji pomiaru szczelności Przepływ: 500 m3/h; Opory: 85 Pa | ---------- | 557x557x75x55 |  | 7: EN 1822:2009 i ISO 29463:2011; 8: ----------; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd.; 10: 42
64 | E10 | Kasetowy | Ramka MDF z uszczelką w kształcie litery "U" do realizacji pomiaru szczelności Przepływ: 325 m3/h; Opory: 85 Pa | ---------- | 457x457x75x55 |  | 7: EN 1822:2009 i ISO 29463:2011; 8: ----------; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd.; 10: 58
65 | E10 | Kasetowy | Ramka MDF z uszczelką w kształcie litery "U" do realizacji pomiaru szczelności Przepływ: 205 m3/h; Opory: 100 Pa | ---------- | 357x357x75x55 |  | 7: EN 1822:2009 i ISO 29463:2011; 8: ----------; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd.; 10: 64
66 | E10 | Kasetowy | Ramka MDF z uszczelką w kształcie litery "U" do realizacji pomiaru szczelności Przepływ: 325 m3/h; Opory: 85 Pa | ---------- | 305x610x75x55 |  | 7: EN 1822:2009 i ISO 29463:2011; 8: ----------; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd.; 10: 14
67 | E11 | Kasetowy | Ramka MDF z uszczelką w kształcie litery "U" do realizacji pomiaru szczelności Przepływ: 530 m3/h; Opory: 140 Pa | ---------- | 575x575x75x55 |  | 7: EN 1822:2009 i ISO 29463:2011; 8: ----------; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd.; 10: 6
68 | E11 | Kasetowy | Ramka MDF z uszczelką w kształcie litery "U" do realizacji pomiaru szczelności Przepływ: 325 m3/h; Opory: 90 Pa | ---------- | 457x457x75x55 |  | 7: EN 1822:2009 i ISO 29463:2011; 8: ----------; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd.; 10: 6
69 | E11 | Kasetowy | Ramka MDF z uszczelką w kształcie litery "U" do realizacji pomiaru szczelności Przepływ: 205 m3/h; Opory: 110 Pa | ---------- | 357x357x75x55 |  | 7: EN 1822:2009 i ISO 29463:2011; 8: ----------; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd.; 10: 8
70 | E11 | Kasetowy | Ramka MDF z uszczelką w kształcie litery "U" do realizacji pomiaru szczelności Przepływ: 2100 m3/h; Opory: 125 Pa | ---------- | 610x610x292x55 |  | 7: EN 1822:2009 i ISO 29463:2011; 8: ----------; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd.; 10: 1
71 | H13 | Kasetowy | Ramka MDF z uszczelką w kształcie litery "U" do realizacji pomiaru szczelności Przepływ: 530 m3/h; Opory: 140 Pa | ---------- | 575x575x75x55 |  | 7: EN 1822:2009 i ISO 29463:2011; 8: ----------; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd.; 10: 10
72 | H13 | Kasetowy | Ramka MDF z uszczelką w kształcie litery "U" do realizacji pomiaru szczelności Przepływ: 500 m3/h; Opory: 140 Pa | ---------- | 557x557x75x55 |  | 7: EN 1822:2009 i ISO 29463:2011; 8: ----------; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd.; 10: 5
73 | H13 | Kasetowy | Ramka MDF z uszczelką w kształcie litery "U" do realizacji pomiaru szczelności Przepływ: 325 m3/h; Opory: 140 Pa | ---------- | 457x457x75x55 |  | 7: EN 1822:2009 i ISO 29463:2011; 8: ----------; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd.; 10: 5
74 | H13 | Kasetowy | Ramka MDF z uszczelką w kształcie litery "U" do realizacji pomiaru szczelności Przepływ: 205 m3/h; Opory: 155 Pa | ---------- | 357x357x75x55 |  | 7: EN 1822:2009 i ISO 29463:2011; 8: ----------; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd.; 10: 3
75 | H13 | Kasetowy | Ramka MDF z uszczelką w kształcie litery "U" do realizacji pomiaru szczelności Przepływ: 460 m3/h; Opory: 155 Pa | ---------- | 305x305x292x55 |  | 7: EN 1822:2009 i ISO 29463:2011; 8: ----------; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd.; 10: 1
76 | H14 | Kasetowy | Ramka aluminiowa z uszczelką Wydajność: 605 m3/h; Opory poczatkowe: 125 Pa, przepływ 0,45 m/s | ---------- | 610x610x78x55 |  | 7: EN 1822:2009 i ISO 29463:2011; 8: ----------; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd.; 10: 16
77 | H14 | Kasetowy | Ramka aluminiowa z uszczelką Wydajność: 755 m3/h; Opory poczatkowe: 125 Pa, przepływ 0,45 m/s | ---------- | 762x610x78x55 |  | 7: EN 1822:2009 i ISO 29463:2011; 8: ----------; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd.; 10: 24
78 | H14 | Kasetowy | Ramka aluminiowa z uszczelką Wydajność: 1130 m3/h; Opory poczatkowe: 125 Pa, przepływ 0,45 m/s | ---------- | 915x762x78x55 |  | 7: EN 1822:2009 i ISO 29463:2011; 8: ----------; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd.; 10: 16
79 | H14 | Kasetowy | Ramka aluminiowa z uszczelką Wydajność: 380 m3/h; Opory poczatkowe: 125 Pa, przepływ 0,45 m/s | ---------- | 762x305x78x55 |  | 7: EN 1822:2009 i ISO 29463:2011; 8: ----------; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd.; 10: 8
80 | H14 | Kasetowy | Ramka aluminiowa z uszczelką Wydajność: 455 m3/h; Opory poczatkowe: 125 Pa, przepływ 0,45 m/s | ---------- | 457x610x78x55 |  | 7: EN 1822:2009 i ISO 29463:2011; 8: ----------; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd.; 10: 6
81 | H14 | Kasetowy | Ramka aluminiowa z uszczelką Wydajność: 530 m3/h; Opory poczatkowe: 125 Pa, przepływ 0,45 m/s | ---------- | 610x535x78x55 |  | 7: EN 1822:2009 i ISO 29463:2011; 8: ----------; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd.; 10: 14
82 | H14 | Kasetowy | Ramka aluminiowa z uszczelką Wydajność: 305 m3/h; Opory poczatkowe: 125 Pa, przepływ 0,45 m/s | ---------- | 610x305x78x55 |  | 7: EN 1822:2009 i ISO 29463:2011; 8: ----------; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd.; 10: 16
83 | H14 | Kasetowy | Ramka aluminiowa z uszczelką Wydajność: 265 m3/h; Opory poczatkowe: 125 Pa, przepływ 0,45 m/s | ---------- | 535x305x78x55 |  | 7: EN 1822:2009 i ISO 29463:2011; 8: ----------; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd.; 10: 2
84 | G4 | Materiał filtracyjny | ---------- | materiał syntetyczny polipropylen | 2m X 15m grubość materiału 20 mm, gramatura: 220 gr/m2 | 2m X 15m Fizylina G-4 | 7: ISO 16890; 8: COARSE 60%; 9: Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji,; 10: 1
[9 empty] | Suma filtrów [szt] | 4161
Uwaga ogólna: Wykonawca uwzględni w cenie koszt odbioru i utylizacji filtrów zużytych.
[12 empty] | Razem wartość oferty ma dostawę filtrów nowych oraz odbiór i utylizację filtrów zużytych [zł netto] | 0 | Razem wartość oferty ma dostawę filtrów nowych oraz odbiór i utylizację filtrów zużytych [zł brutto] | 0