## Arkusz1
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
ZESTAWIENIE FILTRÓW POWIETRZA INSTALCJI WENTYLACYJNO KLIMATYZACYJNEJ Zakres usługi do przetargu: Dostawa nowych wraz z odbiorem zużytych filtrów powietrza.
|  | Obiekt: | CSK UCK WUM
Dotyczy wymogów dodatkowych W zakresie filtrów kieszeniowych co do których, poniżej zdefiniowana została technologia produkcji obejmująca zgrzewania, dopuszczalne jest zastosowanie technologii zgrzewania lub też klejenia przy łączeniu boków kieszeni filtra oraz tworzeniu tzw. komór powietrznych w kieszeni filtra. Podział pomiędzy komorami powietrznymi kieszeni filtracyjnej ma być zrealizowany jako ciągły/ liniowy nie punktowy, na długości wynoszącej minimum 50% długości kieszeni filtra, licząc od jej końca.
Lp | Klasa filtra [G4, M5, F7, 78, F9, E10, E11, E12, H13, H14 itd. ] | Rodzaj filtra [Kieszeniowy, kasetowy, kompaktowy itd] | Dodatkowe wymagania (np. ramka ocynkowana, plastikowa, aluminiowa MDF i jej wymiary, ilość kieszeni lub plis itd.) | Typ materiału filtracyjnego | Wymiary filtrów [szerokość, wysokość, długość / grubość itd.] |  | Wykonanie zgodnie z normą lub z normą równoważną | Szczegółowe wymogi w zakresie parametrów filtra | Dodatkowe wymogi | Ilość filtrów danego wymiaru na rok [szt.]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10
1 | G3 | Kasetowy płaski do klima konwektorów | Ramka metalowa ocynkowana, szerokość ramki w świetle 5 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 1195x195x5 | 1195x195x5 Filtr do klimakonwektorów EU-3 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Materiał filtra z obustronnym osiatkowaniem | 15
2 | G3 | Kasetowy płaski do klima konwektorów | Ramka metalowa ocynkowana, szerokość ramki w świetle 5 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 1195x395x5 | 195x395x5 Filtr do klimakonwektorów EU-3 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Materiał filtra z obustronnym osiatkowaniem | 15
3 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 2 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głębokość ramki 20 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 187x187x250 | 187x187x250 EU-4 ramka 20 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 12
4 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 2 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 230x230x240 | 230x230x240 EU-4 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 12
5 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 3 szt | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 287x287x300 | 287x287x300 EU-4 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 6
6 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 3 szt | Ramka metalowa ocynkowana, głębokość ramki 20 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 287x287x300 | 287x287x300 EU-4 ramka 20 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 12
7 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 3 szt | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 287x287x360 | 287x287x360 EU-4 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 12
8 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 4 szt | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Materiał syntetyczny polipropylen. Budowa materiału: wielowarstwowy, zbudowany co najmniej z 3 warstw. Klasa energooszczędności / efektywności energetycznej filtra: minimum A. | 287x287x600 | 287x287x600 EU-7 | ISO 16890 | ePM2,5 65% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 10
9 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 3 szt | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 287x592x300 | 287x592x300 EU-4 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 10
10 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 4 szt | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Materiał syntetyczny polipropylen. Budowa materiału: wielowarstwowy, zbudowany co najmniej z 3 warstw. Klasa energooszczędności / efektywności energetycznej filtra: minimum A. | 287x592x600 | 287x592x600 EU-7 | ISO 16890 | ePM2,5 65% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 12
11 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 3 szt | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 295x250x180 | 295x250x180 EU-4 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 12
12 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 4 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 386x192x400 | 386x192x400 EU-4 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 12
13 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 4 szt | Ramka metalowa ocynkowana, głębokość ramki 20 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 386x192x400 | 386x192x400 EU-4 ramka 20 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 25
14 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Materiał syntetyczny polipropylen. Budowa materiału: wielowarstwowy, zbudowany co najmniej z 3 warstw. Klasa energooszczędności / efektywności energetycznej filtra: minimum A. | 387x193x360 | 387x193x360 EU-7 | ISO 16890 | ePM2,5 65% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 6
15 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 4 szt | Ramka metalowa ocynkowana, głębokość ramki 20 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 395x195x210 | 395x195x210 EU-4 ramka 20 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 12
16 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 4 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 395x195x210 | 395x195x210 EU-4 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 20
17 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 4 szt | Ramka metalowa ocynkowana, głębokość ramki 20 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 425x285x300 | 425x285x300 EU-4 ramka 20 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 12
18 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 4 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 425x287x300 | 425x287x300 EU-4 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 30
19 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 4 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 429x287x200 | 429x287x200 EU-4 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 12
20 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Materiał syntetyczny polipropylen. Budowa materiału: wielowarstwowy, zbudowany co najmniej z 3 warstw. Klasa energooszczędności / efektywności energetycznej filtra: minimum A. | 429x287x600 | 429x287x600 EU-7 | ISO 16890 | ePM2,5 65% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 12
21 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 4 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 430x430x300 | 430x430x300 EU-4 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 15
22 | M5 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 4 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 430x430x500 | 430x430x500 EU-5 | ISO 16890 | ePM10 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 15
23 | G4 | Kasetowy | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 430x430x94 | 430x430x94 EU4 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 13 szt. / 1 mb szerokości filtra Materiał filtracyjny jednostronnie podparty osiatkowaniem usztywniającym. | 12
24 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Materiał syntetyczny polipropylen. Budowa materiału: wielowarstwowy, zbudowany co najmniej z 3 warstw. Klasa energooszczędności / efektywności energetycznej filtra: minimum A. | 445x810x600 | 445x810x600 EU-7 | ISO 16890 | ePM2,5 65% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 35
25 | F9 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Materiał syntetyczny polipropylen. Budowa materiału: wielowarstwowy, zbudowany co najmniej z 3 warstw. Klasa energooszczędności / efektywności energetycznej filtra: minimum A. | 445x810x600 | 445x810x600 EU-9 | ISO 16890 | ePM1 85% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 20
26 | G4 | Kasetowy | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 470x600x50 |  | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 43 szt. / 1 mb szerokości filtra. Materiał filtracyjny jednostronnie podparty osiatkowaniem usztywniającym. | 38
27 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 7 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Materiał syntetyczny polipropylen. Budowa materiału: wielowarstwowy, zbudowany co najmniej z 3 warstw. Klasa energooszczędności / efektywności energetycznej filtra: minimum A. | 487x293x355 | 487x293x355 EU-7 | ISO 16890 | ePM2,5 65% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 30
28 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 5 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głębokość ramki 20 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 490x240x500 | 490x240x500 EU-4 ramka 20 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 16
29 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 5 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 490x490x360 | 490x490x360 EU-4 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 10
30 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 7 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Materiał syntetyczny polipropylen. Budowa materiału: wielowarstwowy, zbudowany co najmniej z 3 warstw. Klasa energooszczędności / efektywności energetycznej filtra: minimum A. | 490x490x600 | 490x490x600 EU-7 | ISO 16890 | ePM2,5 65% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 35
31 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 5 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 490x490x600 | 490x490x600 EU-4 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 35
32 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 5 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 490x490x620 | 490x490x620 EU-4 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 8
33 | F8 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 7 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głębokość ramki 20 mm | Materiał syntetyczny polipropylen. Budowa materiału: wielowarstwowy, zbudowany co najmniej z 3 warstw. Klasa energooszczędności / efektywności energetycznej filtra: minimum A. | 490x595x360 | 490x595x360 ramka 25 EU-8 | ISO 16890 | ePM1 85% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 12
34 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 5 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głębokość ramki 20 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 495x245x210 | 495x245x210 EU-4 ramka 20 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 25
35 | F8 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 7 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Materiał syntetyczny polipropylen. Budowa materiału: wielowarstwowy, zbudowany co najmniej z 3 warstw. Klasa energooszczędności / efektywności energetycznej filtra: minimum A. | 500x287x600 | 500x287x600 EU-8 | ISO 16890 | ePM1 85% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 8
36 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 5 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 510x310x600 | 510x310x600 EU-4 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 12
37 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 5 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 529x287x300 | 529x287x300 EU-4 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 24
38 | G4 | Kasetowy | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 535x385x100 | 535x385x100 EU-4 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 13 szt. / 1 mb szerokości filtra Materiał filtracyjny jednostronnie podparty osiatkowaniem usztywniającym. | 30
39 | F9 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 7 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Materiał syntetyczny polipropylen. Budowa materiału: wielowarstwowy, zbudowany co najmniej z 3 warstw. Klasa energooszczędności / efektywności energetycznej filtra: minimum A. | 535x385x600 | 535x385x600 EU-9 | ISO 16890 | ePM1 85% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 20
40 | G4 | Kasetowy | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 572x272x50 | 572x272x50 EU-4 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 43 szt. / 1 mb szerokości filtra. Materiał filtracyjny jednostronnie podparty osiatkowaniem usztywniającym. | 30
41 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Materiał syntetyczny polipropylen. Budowa materiału: wielowarstwowy, zbudowany co najmniej z 3 warstw. Klasa energooszczędności / efektywności energetycznej filtra: minimum A. | 572x272x600 | 572x272x600 EU-7 | ISO 16890 | ePM2,5 65% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 20
42 | G4 | Kasetowy | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 572x572x50 | 572x572x50 EU-4 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 43 szt. / 1 mb szerokości filtra. Materiał filtracyjny jednostronnie podparty osiatkowaniem usztywniającym. | 30
43 | F9 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Materiał syntetyczny polipropylen. Budowa materiału: wielowarstwowy, zbudowany co najmniej z 3 warstw. Klasa energooszczędności / efektywności energetycznej filtra: minimum A. | 572x272x600 | 572x572x600 EU-9 | ISO 16890 | ePM1 85% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 20
44 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głębokość ramki 20 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 590x340x600 | 590x340x600 EU-4 ramka 20 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 12
45 | G4 | Kasetowy | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 590x490x50 | 590x490x50 EU-4 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 43 szt. / 1 mb szerokości filtra. Materiał filtracyjny jednostronnie podparty osiatkowaniem usztywniającym. | 24
46 | F9 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Materiał syntetyczny polipropylen. Budowa materiału: wielowarstwowy, zbudowany co najmniej z 3 warstw. Klasa energooszczędności / efektywności energetycznej filtra: minimum A. | 590x490x590 | 590x490x590 EU-9 | ISO 16890 | ePM1 85% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 12
47 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592x287x210 | 592x287x210 EU-4 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 14
48 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głębokość ramki 20 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592x287x300 | 592x287x300 EU-4 ramka 20 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 24
49 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głębokość ramki 20 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592x287x360 | 592x287x360 EU-4 ramka 20 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 50
50 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592x287x360 | 592x287x360 EU-4 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 24
51 | F8 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Materiał syntetyczny polipropylen. Budowa materiału: wielowarstwowy, zbudowany co najmniej z 3 warstw. Klasa energooszczędności / efektywności energetycznej filtra: minimum A. | 592x287x600 | 592x287x600 EU-8 | ISO 16890 | ePM1 85% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 30
52 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Materiał syntetyczny polipropylen. Budowa materiału: wielowarstwowy, zbudowany co najmniej z 3 warstw. Klasa energooszczędności / efektywności energetycznej filtra: minimum A. | 592x287x600 | 592x287x600 EU-7 | ISO 16890 | ePM2,5 65% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 10
53 | F9 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Materiał syntetyczny polipropylen. Budowa materiału: wielowarstwowy, zbudowany co najmniej z 3 warstw. Klasa energooszczędności / efektywności energetycznej filtra: minimum A. | 592x287x600 | 592x287x600 EU-9 | ISO 16890 | ePM1 85% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 24
54 | G4 | Kasetowy | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 592x490x100 | 592x490x100 EU-4 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 13 szt. / 1 mb szerokości filtra Materiał filtracyjny jednostronnie podparty osiatkowaniem usztywniającym. | 24
55 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592x490x360 | 592x490x360 EU-4 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 12
56 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głębokość ramki 20 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592x490x360 | 592x490x360 EU-4 ramka 20 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 25
57 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Materiał syntetyczny polipropylen. Budowa materiału: wielowarstwowy, zbudowany co najmniej z 3 warstw. Klasa energooszczędności / efektywności energetycznej filtra: minimum A. | 592x490x360 | 592x490x360 EU-7 | ISO 16890 | ePM2,5 65% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 8
58 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głębokość ramki 20 mm | Materiał syntetyczny polipropylen. Budowa materiału: wielowarstwowy, zbudowany co najmniej z 3 warstw. Klasa energooszczędności / efektywności energetycznej filtra: minimum A. | 592x490x360 | 592x490x360 EU-7 ramka 20 | ISO 16890 | ePM2,5 65% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 20
59 | F8 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Materiał syntetyczny polipropylen. Budowa materiału: wielowarstwowy, zbudowany co najmniej z 3 warstw. Klasa energooszczędności / efektywności energetycznej filtra: minimum A. | 592x490x360 | 592x490x360 EU-8 | ISO 16890 | ePM1 85% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 12
60 | M5 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592x490x590 | 592x490x590 EU-5 | ISO 16890 | ePM10 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 24
61 | F9 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Materiał syntetyczny polipropylen. Budowa materiału: wielowarstwowy, zbudowany co najmniej z 3 warstw. Klasa energooszczędności / efektywności energetycznej filtra: minimum A. | 592x490x590 | 592x490x590 EU-9 | ISO 16890 | ePM1 85% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 12
62 | F9 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głębokość ramki 20 mm | Materiał syntetyczny polipropylen. Budowa materiału: wielowarstwowy, zbudowany co najmniej z 3 warstw. Klasa energooszczędności / efektywności energetycznej filtra: minimum A. | 592x490x600 | 592x490x600 EU-9 ramka 20 | ISO 16890 | ePM1 85% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 20
63 | F9 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Materiał syntetyczny polipropylen. Budowa materiału: wielowarstwowy, zbudowany co najmniej z 3 warstw. Klasa energooszczędności / efektywności energetycznej filtra: minimum A. | 592x490x600 | 592x490x600 EU-9 | ISO 16890 | ePM1 85% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 12
64 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592x592x300 | 592x592x300 EU-4 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 30
65 | M5 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592x592x360 | 592x592x360 EU-5 | ISO 16890 | ePM10 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 24
66 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głębokość ramki 20 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592x592x360 | 592x592x360 EU-4 ramka 20 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 30
67 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592x592x500 | 592x592x500 EU-4 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 8
68 | M5 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592x592x500 | 592x592x500 EU-5 | ISO 16890 | ePM10 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 12
69 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głębokość ramki 20 mm | Materiał syntetyczny polipropylen. Budowa materiału: wielowarstwowy, zbudowany co najmniej z 3 warstw. Klasa energooszczędności / efektywności energetycznej filtra: minimum A. | 592x592x600 | 592x592x600 EU-7 ramka 20 | ISO 16890 | ePM2,5 65% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 30
70 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Materiał syntetyczny polipropylen. Budowa materiału: wielowarstwowy, zbudowany co najmniej z 3 warstw. Klasa energooszczędności / efektywności energetycznej filtra: minimum A. | 592x592x600 | 592x592x600 EU-7 | ISO 16890 | ePM2,5 65% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 40
71 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Materiał syntetyczny polipropylen. Budowa materiału: wielowarstwowy, zbudowany co najmniej z 3 warstw. Klasa energooszczędności / efektywności energetycznej filtra: minimum A. | 592x592x800 | 592x592x800 EU-7 | ISO 16890 | ePM2,5 65% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 15
72 | G4 | Kasetowy | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 610x305x100 | 610x305x100 EU-4 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 13 szt. / 1 mb szerokości filtra Materiał filtracyjny jednostronnie podparty osiatkowaniem usztywniającym. | 10
73 | G3 | Kasetowy | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 610x375x100 | 610x375x100 EU-3 | ISO 16890 | COARSE 50 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 13 szt. / 1 mb szerokości filtra Materiał filtracyjny jednostronnie podparty osiatkowaniem usztywniającym. | 10
74 | G4 | Kasetowy | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 620x355x50 | 620x355x50 EU-4 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 43 szt. / 1 mb szerokości filtra. Materiał filtracyjny jednostronnie podparty osiatkowaniem usztywniającym. | 10
75 | G4 | Kasetowy | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 630x430x50 | 630x430x50 EU-4 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 43 szt. / 1 mb szerokości filtra. Materiał filtracyjny jednostronnie podparty osiatkowaniem usztywniającym. | 6
76 | M5 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 630x430x500 | 630x430x500 EU-5 | ISO 16890 | ePM10 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 12
77 | G3 | Kasetowy | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 640x590x100 | 640x590x100 EU-3 | ISO 16890 | COARSE 50 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 13 szt. / 1 mb szerokości filtra Materiał filtracyjny jednostronnie podparty osiatkowaniem usztywniającym. | 20
78 | G4 | Kasetowy | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 640x590x100 | 640x590x100 EU-4 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 13 szt. / 1 mb szerokości filtra Materiał filtracyjny jednostronnie podparty osiatkowaniem usztywniającym. | 20
79 | G4 | Kasetowy | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 645x390x100 | 645x390x100 EU-4 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 13 szt. / 1 mb szerokości filtra Materiał filtracyjny jednostronnie podparty osiatkowaniem usztywniającym. | 12
80 | M5 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 7 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 742x370x534 | 742x370x534 EU-5 | ISO 16890 | ePM10 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 16
81 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 10 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Materiał syntetyczny polipropylen. Budowa materiału: wielowarstwowy, zbudowany co najmniej z 3 warstw. Klasa energooszczędności / efektywności energetycznej filtra: minimum A. | 742x370x535 | 742x370x535 EU-7 | ISO 16890 | ePM2,5 65% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 5
82 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 11 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Materiał syntetyczny polipropylen. Budowa materiału: wielowarstwowy, zbudowany co najmniej z 3 warstw. Klasa energooszczędności / efektywności energetycznej filtra: minimum A. | 810x510x600 | 810x510x600 EU-7 | ISO 16890 | ePM2,5 65% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 15
83 | G3 | Kasetowy | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 830x790x100 | 830x790x100 EU-3 | ISO 16890 | COARSE 50 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 13 szt. / 1 mb szerokości filtra Materiał filtracyjny jednostronnie podparty osiatkowaniem usztywniającym. | 30
84 | F9 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 12 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Materiał syntetyczny polipropylen. Budowa materiału: wielowarstwowy, zbudowany co najmniej z 3 warstw. Klasa energooszczędności / efektywności energetycznej filtra: minimum A. | 890x510x600 | 890x510x600 EU-9 | ISO 16890 | ePM1 85% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 60
85 | G3 | Kasetowy | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 910x575x100 | 910x575x100 EU-3 | ISO 16890 | COARSE 50 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 13 szt. / 1 mb szerokości filtra Materiał filtracyjny jednostronnie podparty osiatkowaniem usztywniającym. | 10
86 | M5 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 9 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 892x490x630 | 892x490x630 EU-5 | ISO 16890 | ePM10 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 12
87 | G4 | Kasetowy | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 892x490x46 | 892x490x46 EU-4 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 43 szt. / 1 mb szerokości filtra. Materiał filtracyjny jednostronnie podparty osiatkowaniem usztywniającym. | 24
88 | G3 | Kasetowy | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 945x590x100 | 945x590x100 EU-3 | ISO 16890 | COARSE 50 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 13 szt. / 1 mb szerokości filtra Materiał filtracyjny jednostronnie podparty osiatkowaniem usztywniającym. | 120
89 | G4 | Kasetowy | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 945x890x100 | 945x890x100 EU-4 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Plisy filtra podparte poziomą poprzeczką umieszczoną w połowie wysokości filtra. Minimalna ilość plis 13 szt. / 1 mb szerokości filtra. Materiał filtracyjny jednostronnie podparty osiatkowaniem usztywniającym. | 45
90 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 5 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 428x428x300 | 428x428x300 EU-4 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 6
91 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Materiał syntetyczny polipropylen. Budowa materiału: wielowarstwowy, zbudowany co najmniej z 3 warstw. Klasa energooszczędności / efektywności energetycznej filtra: minimum A. | 428x428x500 | 428x428x500 EU-7 | ISO 16890 | ePM2,5 65% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 8
92 | G4 | Kasetowy | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 375x330x50 | 375x330x50 EU-4 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 43 szt. / 1 mb szerokości filtra. Materiał filtracyjny jednostronnie podparty osiatkowaniem usztywniającym. | 25
93 | M5 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 3 szt | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 287x592x360 | 287x592x360 EU-5 | ISO 16890 | ePM10 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 12
94 | M5 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 4 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 395x330x500 | 395x330x500 EU-5 | ISO 16890 | ePM10 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 12
95 | M5 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 5 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 535x385x600 | 535x385x600 EU-5 | ISO 16890 | ePM10 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 12
96 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 7 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Materiał syntetyczny polipropylen. Budowa materiału: wielowarstwowy, zbudowany co najmniej z 3 warstw. Klasa energooszczędności / efektywności energetycznej filtra: minimum A. | 535x385x590 | 535x385x590 EU-7 | ISO 16890 | ePM2,5 65% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 12
97 | M5 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592x490x360 | 592x490x360 EU-5 | ISO 16890 | ePM10 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 12
98 | M5 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592x592x600 | 592x592x600 EU-5 | ISO 16890 | ePM10 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 12
99 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 3 szt | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 287x287x360 | 287x287x360 EU-4 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 6
100 | F9 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Materiał syntetyczny polipropylen. Budowa materiału: wielowarstwowy, zbudowany co najmniej z 3 warstw. Klasa energooszczędności / efektywności energetycznej filtra: minimum A. | 592x592x600 | 592x592x600 EU-9 | ISO 16890 | ePM1 85% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 12
101 | F9 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 4 szt | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Materiał syntetyczny polipropylen. Budowa materiału: wielowarstwowy, zbudowany co najmniej z 3 warstw. Klasa energooszczędności / efektywności energetycznej filtra: minimum A. | 287x592x600 | 287x592x600 EU-9 | ISO 16890 | ePM1 85% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 12
102 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 3 szt | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 287x592x360 | 287x592x360 EU-4 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 12
103 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592x592x360 | 592x592x360 EU-4 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 12
104 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 3 szt | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 287x287x600 |  | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 6
105 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 4 szt | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Materiał syntetyczny polipropylen. Budowa materiału: wielowarstwowy, zbudowany co najmniej z 3 warstw. Klasa energooszczędności / efektywności energetycznej filtra: minimum A. | 287x592x600 |  | ISO 16890 | ePM2,5 65% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 24
106 | G4 | Kasetowy | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 620x390x50 |  | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 43 szt. / 1 mb szerokości filtra. Materiał filtracyjny jednostronnie podparty osiatkowaniem usztywniającym. | 12
107 | G4 | Kasetowy | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 620x590x50 |  | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 43 szt. / 1 mb szerokości filtra. Materiał filtracyjny jednostronnie podparty osiatkowaniem usztywniającym. | 25
108 | M5 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 3 szt | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 287x592x600 |  | ISO 16890 | ePM10 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 25
109 | H13 | Kasetowy | Ramka MDF | ---------- | 610x305x78 |  | EN 1822 I ISO 29463:2011 | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. | 60
110 | H13 | Kasetowy | Ramka MDF | ---------- | 305x610x150 |  | EN 1822 I ISO 29463:2011 | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. | 15
111 | H13 | Kasetowy | Ramka MDF | ---------- | 610x305x150 |  | EN 1822 I ISO 29463:2011 | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. | 5
112 | H13 | Kasetowy | Ramka MDF | ---------- | 915x762x78 |  | EN 1822 I ISO 29463:2011 | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. | 36
113 | H13 | Kasetowy | Ramka MDF | ---------- | 915x610x80 |  | EN 1822 I ISO 29463:2011 | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. | 36
114 | H14 | Kasetowy | Materiał ramy filtra: aluminium Uszczelka: żelowa ciekła | ---------- | 610x610x80 |  | EN 1822 I ISO 29463:2011 | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. | 10
115 | H13 | Kasetowy | Ramka MDF | ---------- | 457x457x78 |  | EN 1822 I ISO 29463:2011 | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. | 24
116 | H13 | Kasetowy | Ramka MDF | ---------- | 305x610x292 |  | EN 1822 I ISO 29463:2011 | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. | 5
117 | H13 | Kasetowy | Ramka MDF | ---------- | 762x762x78 |  | EN 1822 I ISO 29463:2011 | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. | 4
118 | H13 | Kasetowy | Ramka MDF | ---------- | 405x405x150 |  | EN 1822 I ISO 29463:2011 | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. | 8
119 | H13 | Kasetowy | Ramka MDF | ---------- | 305x305x78 |  | EN 1822 I ISO 29463:2011 | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. | 15
120 | H13 | Kasetowy | Ramka MDF | ---------- | 575x575x150 |  | EN 1822 I ISO 29463:2011 | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. | 1
121 | H13 | Kasetowy | Ramka MDF | ---------- | 457x457x69 |  | EN 1822 I ISO 29463:2011 | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. | 2
122 | H13 | Kasetowy | Ramka MDF | ---------- | 305x610x78 |  | EN 1822 I ISO 29463:2011 | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. | 17
123 | H13 | Kasetowy | Ramka MDF | ---------- | 762x610x292 |  | EN 1822 I ISO 29463:2011 | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. | 1
124 | ---------- | Kasetowy typu Kompakt filtr | Rama plastikowa | adsorpcyjny z węglem | 592x592x292 |  | ---------- | ---------- | Maksyman temperatura pracy 75 stp. C Klasę palności K2/F2 dla standardowych temperatur. Końcowy spadek ciśnienia 450 Pa Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, wymiary itd. | 22
125 | ---------- | Kasetowy typu Kompakt filtr | Rama plastikowa | adsorpcyjny z węglem | 592x287x292 |  | ---------- | ---------- | Maksyman temperatura pracy 75 stp. C Klasę palności K2/F2 dla standardowych temperatur. Końcowy spadek ciśnienia 450 Pa Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, wymiary itd. | 22
126 | G4 | Materiał filtracyjny | ---------- | materiał syntetyczny polipropylen | 2m X 15m grubość materiału 20 mm, gramatura: 220 gr/m2 | 2m X 15m Fizylina G-4 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, | 1
[9 empty] | Suma filtrów | 2329