## Arkusz1
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
ZESTAWIENIE FILTRÓW DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH I SZAF KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ Zakres realizacji: Dostawa nowych wraz z odbiorem zużytych filtrów.
DSK UCK WUM
Dotyczy wymogów dodatkowych W zakresie filtrów kieszeniowych co do których, poniżej zdefiniowana została technologia produkcji obejmująca zgrzewania, dopuszczalne jest zastosowanie technologii zgrzewania lub też klejenia przy łączeniu boków kieszeni filtra oraz tworzeniu tzw. komór powietrznych w kieszeni filtra. Podział pomiędzy komorami powietrznymi kieszeni filtracyjnej ma być zrealizowany jako ciągły/ liniowy nie punktowy, na długości wynoszącej minimum 50% długości kieszeni filtra, licząc od jej końca.
Lp | Klasa filtra [G4, M5, F7, 78, F9, E10, E11, E12, H13, H14 itd. ] | Rodzaj filtra [Kieszeniowy, kasetowy, kompaktowy itd] | Dodatkowe wymagania (np. ramka ocynkowana, plastikowa, aluminiowa MDF i jej wymiary, ilość kieszeni lub plis itd.) | Typ materiału filtracyjnego | Wymiary filtrów [szerokość, wysokość, długość / grubość itd.] |  | Wykonanie zgodnie z normą lub z normą równoważną | Szczegółowe wymogi w zakresie parametrów filtra | Dodatkowe wymogi | Ilość filtrów danego wymiaru na rok [szt.]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10
1 | G4 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 572x272x50 |  | ISO 16890 | COARSE 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. Rama filtra oklejona jednokrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelki) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 43 szt. / 1 mb szerokości filtra | 24
2 | G4 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 712x 302x50 |  | ISO 16890 | COARSE 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. Rama filtra oklejona jednokrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelki) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 43 szt. / 1 mb szerokości filtra | 5
3 | G4 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 1230x890x50 |  | ISO 16890 | COARSE 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. Rama filtra oklejona jednokrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelki) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Plisy filtra podparte poziomą poprzeczką umieszczoną w połowie wysokości filtra. Minimalna ilość plis 43 szt. / 1 mb szerokości filtra | 21
4 | G4 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 620 x 390x50 |  | ISO 16890 | COARSE 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. Rama filtra oklejona jednokrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelki) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 43 szt. / 1 mb szerokości filtra | 10
5 | G4 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 820x890x50 |  | ISO 16890 | COARSE 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. Rama filtra oklejona jednokrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelki) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Plisy filtra podparte poziomą poprzeczką umieszczoną w połowie wysokości filtra. Minimalna ilość plis 43 szt. / 1 mb szerokości filtra | 10
6 | G4 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 925 x590 x 50 |  | ISO 16890 | COARSE 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. Rama filtra oklejona jednokrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelki) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 43 szt. / 1 mb szerokości filtra | 11
7 | G4 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 925x890x50 |  | ISO 16890 | COARSE 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. Rama filtra oklejona jednokrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelki) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Plisy filtra podparte poziomą poprzeczką umieszczoną w połowie wysokości filtra. Minimalna ilość plis 43 szt. / 1 mb szerokości filtra | 3
8 | G4 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 610x305x50 |  | ISO 16890 | COARSE 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. Rama filtra oklejona jednokrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelki) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 43 szt. / 1 mb szerokości filtra | 5
9 | G4 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 420 X 302 X 98 |  | ISO 16890 | COARSE 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. Rama filtra oklejona dwukrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelek) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 22 szt. / 1 mb szerokości filtra | 9
10 | G4 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 592 x 287 x 98 |  | ISO 16890 | COARSE 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. Rama filtra oklejona dwukrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelek) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 22 szt. / 1 mb szerokości filtra | 7
11 | G4 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 287x287x 98 |  | ISO 16890 | COARSE 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. Rama filtra oklejona dwukrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelek) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 22 szt. / 1 mb szerokości filtra | 7
12 | G4 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 576x450x 98 |  | ISO 16890 | COARSE 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. Rama filtra oklejona dwukrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelek) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 22 szt. / 1 mb szerokości filtra | 7
13 | M5 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 572x272x50 |  | ISO 16890 | ePM10 75% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. Rama filtra oklejona jednokrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelki) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 43 szt. / 1 mb szerokości filtra | 5
14 | M5 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 592 x 287 x 98 |  | ISO 16890 | ePM10 75% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. Rama filtra oklejona dwukrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelek) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 22 szt. / 1 mb szerokości filtra | 109
15 | M5 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 592x592x 98 |  | ISO 16890 | ePM10 75% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. Rama filtra oklejona dwukrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelek) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 22 szt. / 1 mb szerokości filtra | 77
16 | M5 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 287x287x 98 |  | ISO 16890 | ePM10 75% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. Rama filtra oklejona dwukrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelek) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 22 szt. / 1 mb szerokości filtra | 32
17 | M5 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 1230X485X45 |  | ISO 16890 | ePM10 75% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. Rama filtra oklejona jednokrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelki) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 43 szt. / 1 mb szerokości filtra | 14
18 | M5 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 710X445X45 |  | ISO 16890 | ePM10 75% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. Rama filtra oklejona jednokrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelki) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 43 szt. / 1 mb szerokości filtra | 3
19 | G3 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni:3 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 287x287 l=360 |  | ISO 16890 | COARSE 50 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 5
20 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 4 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 428x428 l=300 |  | ISO 16890 | COARSE 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 26
21 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592x 287 l= 300 |  | ISO 16890 | COARSE 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 14
22 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592x592 l=300 |  | ISO 16890 | COARSE 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 14
23 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 4 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 428x287 l=300 |  | ISO 16890 | COARSE 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 9
24 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592 X 287 X 190 |  | ISO 16890 | COARSE 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 22
25 | G4 | kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 3 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 287 x 592 x 600 |  | ISO 16890 | COARSE 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 5
26 | G4 | kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592 x 287 x 535 |  | ISO 16890 | COARSE 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 15
27 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592 X 287 X 600 |  | ISO 16890 | COARSE 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 35
28 | G4 | kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592 x 592 x 600 |  | ISO 16890 | COARSE 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 28
29 | M5 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 3 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 287 X 287 X 360 |  | ISO 16890 | ePM10 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 6
30 | M5 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 3 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 287 X 287 X 600 |  | ISO 16890 | ePM10 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 3
31 | M5 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 3 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 287 X 592 X 360 |  | ISO 16890 | ePM10 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 20
32 | M5 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 3 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 287 X 592 X 535 |  | ISO 16890 | ePM10 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 45
33 | M5 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 3 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 287 X 592 X 600 |  | ISO 16890 | ePM10 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 210
34 | M5 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592 X 287 X 360 |  | ISO 16890 | ePM10 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 15
35 | M5 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592 X 287 X 535 |  | ISO 16890 | ePM10 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 28
36 | M5 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592 X 287 X 600 |  | ISO 16890 | ePM10 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 440
37 | M5 | kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592 x 592 x 360 |  | ISO 16890 | ePM10 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 20
38 | M5 | kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592 x 592 x 535 |  | ISO 16890 | ePM10 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 190
39 | M5 | kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592 x 592 x 600 |  | ISO 16890 | ePM10 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 800
40 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | Materiał syntetyczny polipropylen. Budowa materiału: wielowarstwowy, zbudowany co najmniej z 3 warstw. Klasa energooszczędności / efektywności energetycznej filtra: minimum A. | 592 x 592x500 |  | ISO 16890 | ePM2,5 65% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 40
41 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | Materiał syntetyczny polipropylen. Budowa materiału: wielowarstwowy, zbudowany co najmniej z 3 warstw. Klasa energooszczędności / efektywności energetycznej filtra: minimum A. | 592 x 287x500 |  | ISO 16890 | ePM2,5 65% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 50
42 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 4 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | Materiał syntetyczny polipropylen. Budowa materiału: wielowarstwowy, zbudowany co najmniej z 3 warstw. Klasa energooszczędności / efektywności energetycznej filtra: minimum A. | 287 x 287 x 360 |  | ISO 16890 | ePM2,5 65% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 5
43 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 4 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | Materiał syntetyczny polipropylen. Budowa materiału: wielowarstwowy, zbudowany co najmniej z 3 warstw. Klasa energooszczędności / efektywności energetycznej filtra: minimum A. | 287 x 287 x 500 |  | ISO 16890 | ePM2,5 65% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 5
44 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 4 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | Materiał syntetyczny polipropylen. Budowa materiału: wielowarstwowy, zbudowany co najmniej z 3 warstw. Klasa energooszczędności / efektywności energetycznej filtra: minimum A. | 287 X 287 X 600 |  | ISO 16890 | ePM2,5 65% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 3
45 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 4 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | Materiał syntetyczny polipropylen. Budowa materiału: wielowarstwowy, zbudowany co najmniej z 3 warstw. Klasa energooszczędności / efektywności energetycznej filtra: minimum A. | 287 X 592 X 600 |  | ISO 16890 | ePM2,5 65% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 105
46 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | Materiał syntetyczny polipropylen. Budowa materiału: wielowarstwowy, zbudowany co najmniej z 3 warstw. Klasa energooszczędności / efektywności energetycznej filtra: minimum A. | 592 X 287 X 535 |  | ISO 16890 | ePM2,5 65% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 8
47 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | Materiał syntetyczny polipropylen. Budowa materiału: wielowarstwowy, zbudowany co najmniej z 3 warstw. Klasa energooszczędności / efektywności energetycznej filtra: minimum A. | 592 X 287 X 600 |  | ISO 16890 | ePM2,5 65% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 215
48 | F7 | kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | Materiał syntetyczny polipropylen. Budowa materiału: wielowarstwowy, zbudowany co najmniej z 3 warstw. Klasa energooszczędności / efektywności energetycznej filtra: minimum A. | 592 x 592 x 600 |  | ISO 16890 | ePM2,5 65% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 455
49 | F9 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | Materiał syntetyczny polipropylen. Budowa materiału: wielowarstwowy, zbudowany co najmniej z 3 warstw. Klasa energooszczędności / efektywności energetycznej filtra: minimum A. | 592 x 592x500 |  | ISO 16890 | ePM1 85% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 5
50 | F9 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | Materiał syntetyczny polipropylen. Budowa materiału: wielowarstwowy, zbudowany co najmniej z 3 warstw. Klasa energooszczędności / efektywności energetycznej filtra: minimum A. | 592x287x500 |  | ISO 16890 | ePM1 85% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 5
51 | F9 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 4 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | Materiał syntetyczny polipropylen. Budowa materiału: wielowarstwowy, zbudowany co najmniej z 3 warstw. Klasa energooszczędności / efektywności energetycznej filtra: minimum A. | 287 X 287 X 600 |  | ISO 16890 | ePM1 85% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 10
52 | F9 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | Materiał syntetyczny polipropylen. Budowa materiału: wielowarstwowy, zbudowany co najmniej z 3 warstw. Klasa energooszczędności / efektywności energetycznej filtra: minimum A. | 592 X 287 X 600 |  | ISO 16890 | ePM1 85% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 15
53 | F9 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 4 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | Materiał syntetyczny polipropylen. Budowa materiału: wielowarstwowy, zbudowany co najmniej z 3 warstw. Klasa energooszczędności / efektywności energetycznej filtra: minimum A. | 287 X 592 X 600 |  | ISO 16890 | ePM1 85% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 30
54 | F9 | kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | Materiał syntetyczny polipropylen. Budowa materiału: wielowarstwowy, zbudowany co najmniej z 3 warstw. Klasa energooszczędności / efektywności energetycznej filtra: minimum A. | 592 x 592 x 600 |  | ISO 16890 | ePM1 85% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 87
55 | F7 | Kasetowy typu Kompakt filtr | Konstrukcja filtra plastikowa - cztery "kieszenie" | ---------- | 592 X 287 X 292 |  | ISO 16890 | ePM1 55% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość "kieszeni" itd. | 109
56 | F7 | Kasetowy typu Kompakt filtr | Konstrukcja filtra plastikowa - cztery "kieszenie" | ---------- | 592 x 592 x 292 |  | ISO 16890 | ePM1 55% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość "kieszeni" itd. | 66
57 | F7 | Kasetowy typu Kompakt filtr | Konstrukcja filtra plastikowa - cztery "kieszenie" | adsorpcyjny z węglem | 287 x 592 x 292 |  | ---------- | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, wymiary, ilość "kieszeni" itd. Przepływ: 1500 m3/h Spadek ciśnienia: 70 Pa | 1
58 | F8 | Kasetowy typu Kompakt filtr | Konstrukcja filtra plastikowa - cztery "kieszenie" | ---------- | 592 X 287 X 292 |  | ISO 16890 | ePM1 75% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość "kieszeni" itd. | 27
59 | F8 | Kasetowy typu Kompakt filtr | Konstrukcja filtra plastikowa - cztery "kieszenie" | ---------- | 592 x 592 x 292 |  | ISO 16890 | ePM1 75% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość "kieszeni" itd. | 18
60 | F9 | Kasetowy typu Kompakt filtr | Konstrukcja filtra plastikowa - cztery "kieszenie" | ---------- | 592 X 287 X 292 |  | ISO 16890 | ePM1 80% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość "kieszeni" itd. | 51
61 | F9 | Kasetowy typu Kompakt filtr | Konstrukcja filtra plastikowa - cztery "kieszenie" | ---------- | 592 x 592 x 292 |  | ISO 16890 | ePM1 80% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość "kieszeni" itd. | 30
62 | E10 | Kasetowy | Ramka MDF z uszczelką w kształcie litery "U" do realizacji pomiaru szczelności Przepływ: 530 m3/h; Opory: 140 Pa | ---------- | 575x575x75x55 |  | EN 1822:2009 i ISO 29463:2011 | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. | 186
63 | E10 | Kasetowy | Ramka MDF z uszczelką w kształcie litery "U" do realizacji pomiaru szczelności Przepływ: 500 m3/h; Opory: 85 Pa | ---------- | 557x557x75x55 |  | EN 1822:2009 i ISO 29463:2011 | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. | 42
64 | E10 | Kasetowy | Ramka MDF z uszczelką w kształcie litery "U" do realizacji pomiaru szczelności Przepływ: 325 m3/h; Opory: 85 Pa | ---------- | 457x457x75x55 |  | EN 1822:2009 i ISO 29463:2011 | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. | 58
65 | E10 | Kasetowy | Ramka MDF z uszczelką w kształcie litery "U" do realizacji pomiaru szczelności Przepływ: 205 m3/h; Opory: 100 Pa | ---------- | 357x357x75x55 |  | EN 1822:2009 i ISO 29463:2011 | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. | 64
66 | E10 | Kasetowy | Ramka MDF z uszczelką w kształcie litery "U" do realizacji pomiaru szczelności Przepływ: 325 m3/h; Opory: 85 Pa | ---------- | 305x610x75x55 |  | EN 1822:2009 i ISO 29463:2011 | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. | 14
67 | E11 | Kasetowy | Ramka MDF z uszczelką w kształcie litery "U" do realizacji pomiaru szczelności Przepływ: 530 m3/h; Opory: 140 Pa | ---------- | 575x575x75x55 |  | EN 1822:2009 i ISO 29463:2011 | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. | 6
68 | E11 | Kasetowy | Ramka MDF z uszczelką w kształcie litery "U" do realizacji pomiaru szczelności Przepływ: 325 m3/h; Opory: 90 Pa | ---------- | 457x457x75x55 |  | EN 1822:2009 i ISO 29463:2011 | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. | 6
69 | E11 | Kasetowy | Ramka MDF z uszczelką w kształcie litery "U" do realizacji pomiaru szczelności Przepływ: 205 m3/h; Opory: 110 Pa | ---------- | 357x357x75x55 |  | EN 1822:2009 i ISO 29463:2011 | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. | 8
70 | E11 | Kasetowy | Ramka MDF z uszczelką w kształcie litery "U" do realizacji pomiaru szczelności Przepływ: 2100 m3/h; Opory: 125 Pa | ---------- | 610x610x292x55 |  | EN 1822:2009 i ISO 29463:2011 | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. | 1
71 | H13 | Kasetowy | Ramka MDF z uszczelką w kształcie litery "U" do realizacji pomiaru szczelności Przepływ: 530 m3/h; Opory: 140 Pa | ---------- | 575x575x75x55 |  | EN 1822:2009 i ISO 29463:2011 | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. | 10
72 | H13 | Kasetowy | Ramka MDF z uszczelką w kształcie litery "U" do realizacji pomiaru szczelności Przepływ: 500 m3/h; Opory: 140 Pa | ---------- | 557x557x75x55 |  | EN 1822:2009 i ISO 29463:2011 | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. | 5
73 | H13 | Kasetowy | Ramka MDF z uszczelką w kształcie litery "U" do realizacji pomiaru szczelności Przepływ: 325 m3/h; Opory: 140 Pa | ---------- | 457x457x75x55 |  | EN 1822:2009 i ISO 29463:2011 | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. | 5
74 | H13 | Kasetowy | Ramka MDF z uszczelką w kształcie litery "U" do realizacji pomiaru szczelności Przepływ: 205 m3/h; Opory: 155 Pa | ---------- | 357x357x75x55 |  | EN 1822:2009 i ISO 29463:2011 | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. | 3
75 | H13 | Kasetowy | Ramka MDF z uszczelką w kształcie litery "U" do realizacji pomiaru szczelności Przepływ: 460 m3/h; Opory: 155 Pa | ---------- | 305x305x292x55 |  | EN 1822:2009 i ISO 29463:2011 | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. | 1
76 | H14 | Kasetowy | Ramka aluminiowa z uszczelką Wydajność: 605 m3/h; Opory poczatkowe: 125 Pa, przepływ 0,45 m/s | ---------- | 610x610x78x55 |  | EN 1822:2009 i ISO 29463:2011 | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. | 16
77 | H14 | Kasetowy | Ramka aluminiowa z uszczelką Wydajność: 755 m3/h; Opory poczatkowe: 125 Pa, przepływ 0,45 m/s | ---------- | 762x610x78x55 |  | EN 1822:2009 i ISO 29463:2011 | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. | 24
78 | H14 | Kasetowy | Ramka aluminiowa z uszczelką Wydajność: 1130 m3/h; Opory poczatkowe: 125 Pa, przepływ 0,45 m/s | ---------- | 915x762x78x55 |  | EN 1822:2009 i ISO 29463:2011 | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. | 16
79 | H14 | Kasetowy | Ramka aluminiowa z uszczelką Wydajność: 380 m3/h; Opory poczatkowe: 125 Pa, przepływ 0,45 m/s | ---------- | 762x305x78x55 |  | EN 1822:2009 i ISO 29463:2011 | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. | 8
80 | H14 | Kasetowy | Ramka aluminiowa z uszczelką Wydajność: 455 m3/h; Opory poczatkowe: 125 Pa, przepływ 0,45 m/s | ---------- | 457x610x78x55 |  | EN 1822:2009 i ISO 29463:2011 | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. | 6
81 | H14 | Kasetowy | Ramka aluminiowa z uszczelką Wydajność: 530 m3/h; Opory poczatkowe: 125 Pa, przepływ 0,45 m/s | ---------- | 610x535x78x55 |  | EN 1822:2009 i ISO 29463:2011 | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. | 14
82 | H14 | Kasetowy | Ramka aluminiowa z uszczelką Wydajność: 305 m3/h; Opory poczatkowe: 125 Pa, przepływ 0,45 m/s | ---------- | 610x305x78x55 |  | EN 1822:2009 i ISO 29463:2011 | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. | 16
83 | H14 | Kasetowy | Ramka aluminiowa z uszczelką Wydajność: 265 m3/h; Opory poczatkowe: 125 Pa, przepływ 0,45 m/s | ---------- | 535x305x78x55 |  | EN 1822:2009 i ISO 29463:2011 | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. | 2
84 | G4 | Materiał filtracyjny | ---------- | materiał syntetyczny polipropylen | 2m X 15m grubość materiału 20 mm, gramatura: 220 gr/m2 | 2m X 15m Fizylina G-4 | ISO 16890 | COARSE 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, | 1
[9 empty] | Suma filtrów [szt] | 4161