## Arkusz1
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
ZESTAWIENIE FILTRÓW DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH I SZAF KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ Zakres realizacji: Dostawa nowych wraz z odbiorem zużytych filtrów.
DSK UCK WUM
Lp | Klasa filtra [G4, M5, F7, 78, F9, E10, E11, E12, H13, H14 itd. ] | Rodzaj filtra [Kieszeniowy, kasetowy, kompaktowy itd] | Dodatkowe wymagania (np. ramka ocynkowana, plastikowa, aluminiowa MDF i jej wymiary, ilość kieszeni lub plis itd.) | Typ materiału filtracyjnego | Wymiary filtrów [szerokość, wysokość, długość / grubość itd.] |  | Wykonanie zgodnie z normą lub z normą równoważną | Szczegółowe wymogi w zakresie parametrów filtra | Dodatkowe wymogi | Ilość filtrów danego wymiaru na rok [szt.]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10
1 | G4 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 572x272x50 |  | ISO 16890 | COARSE 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. Rama filtra oklejona jednokrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelki) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 43 szt. / 1 mb szerokości filtra | 24
2 | G4 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 712x 302x50 |  | ISO 16890 | COARSE 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. Rama filtra oklejona jednokrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelki) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 43 szt. / 1 mb szerokości filtra | 5
3 | G4 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 1230x890x50 |  | ISO 16890 | COARSE 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. Rama filtra oklejona jednokrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelki) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Plisy filtra podparte poziomą poprzeczką umieszczoną w połowie wysokości filtra. Minimalna ilość plis 43 szt. / 1 mb szerokości filtra | 21
4 | G4 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 620 x 390x50 |  | ISO 16890 | COARSE 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. Rama filtra oklejona jednokrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelki) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 43 szt. / 1 mb szerokości filtra | 10
5 | G4 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 820x890x50 |  | ISO 16890 | COARSE 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. Rama filtra oklejona jednokrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelki) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Plisy filtra podparte poziomą poprzeczką umieszczoną w połowie wysokości filtra. Minimalna ilość plis 43 szt. / 1 mb szerokości filtra | 10
6 | G4 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 925 x590 x 50 |  | ISO 16890 | COARSE 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. Rama filtra oklejona jednokrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelki) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 43 szt. / 1 mb szerokości filtra | 11
7 | G4 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 925x890x50 |  | ISO 16890 | COARSE 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. Rama filtra oklejona jednokrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelki) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Plisy filtra podparte poziomą poprzeczką umieszczoną w połowie wysokości filtra. Minimalna ilość plis 43 szt. / 1 mb szerokości filtra | 3
8 | G4 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 610x305x50 |  | ISO 16890 | COARSE 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. Rama filtra oklejona jednokrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelki) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 43 szt. / 1 mb szerokości filtra | 5
9 | G4 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 420 X 302 X 98 |  | ISO 16890 | COARSE 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. Rama filtra oklejona dwukrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelek) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 22 szt. / 1 mb szerokości filtra | 9
10 | G4 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 592 x 287 x 98 |  | ISO 16890 | COARSE 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. Rama filtra oklejona dwukrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelek) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 22 szt. / 1 mb szerokości filtra | 7
11 | G4 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 287x287x 98 |  | ISO 16890 | COARSE 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. Rama filtra oklejona dwukrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelek) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 22 szt. / 1 mb szerokości filtra | 7
12 | G4 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 576x450x 98 |  | ISO 16890 | COARSE 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. Rama filtra oklejona dwukrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelek) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 22 szt. / 1 mb szerokości filtra | 7
13 | M5 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 572x272x50 |  | ISO 16890 | ePM10 75% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. Rama filtra oklejona jednokrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelki) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 43 szt. / 1 mb szerokości filtra | 5
14 | M5 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 592 x 287 x 98 |  | ISO 16890 | ePM10 75% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. Rama filtra oklejona dwukrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelek) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 22 szt. / 1 mb szerokości filtra | 109
15 | M5 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 592x592x 98 |  | ISO 16890 | ePM10 75% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. Rama filtra oklejona dwukrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelek) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 22 szt. / 1 mb szerokości filtra | 77
16 | M5 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 287x287x 98 |  | ISO 16890 | ePM10 75% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. Rama filtra oklejona dwukrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelek) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 22 szt. / 1 mb szerokości filtra | 32
17 | M5 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 1230X485X45 |  | ISO 16890 | ePM10 75% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. Rama filtra oklejona jednokrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelki) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 43 szt. / 1 mb szerokości filtra | 14
18 | M5 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 710X445X45 |  | ISO 16890 | ePM10 75% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. Rama filtra oklejona jednokrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelki) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 43 szt. / 1 mb szerokości filtra | 3
19 | G3 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni:3 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 287x287 l=360 |  | ISO 16890 | COARSE 50 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 5
20 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 4 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 428x428 l=300 |  | ISO 16890 | COARSE 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 26
21 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592x 287 l= 300 |  | ISO 16890 | COARSE 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 14
22 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592x592 l=300 |  | ISO 16890 | COARSE 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 14
23 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 4 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 428x287 l=300 |  | ISO 16890 | COARSE 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 9
24 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592 X 287 X 190 |  | ISO 16890 | COARSE 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 22
25 | G4 | kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 3 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 287 x 592 x 600 |  | ISO 16890 | COARSE 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 5
26 | G4 | kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592 x 287 x 535 |  | ISO 16890 | COARSE 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 15
27 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592 X 287 X 600 |  | ISO 16890 | COARSE 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 35
28 | G4 | kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592 x 592 x 600 |  | ISO 16890 | COARSE 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 28
29 | M5 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 3 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 287 X 287 X 360 |  | ISO 16890 | ePM10 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 6
30 | M5 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 3 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 287 X 287 X 600 |  | ISO 16890 | ePM10 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 3
31 | M5 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 3 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 287 X 592 X 360 |  | ISO 16890 | ePM10 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 20
32 | M5 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 3 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 287 X 592 X 535 |  | ISO 16890 | ePM10 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 45
33 | M5 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 3 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 287 X 592 X 600 |  | ISO 16890 | ePM10 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 210
34 | M5 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592 X 287 X 360 |  | ISO 16890 | ePM10 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 15
35 | M5 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592 X 287 X 535 |  | ISO 16890 | ePM10 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 28
36 | M5 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592 X 287 X 600 |  | ISO 16890 | ePM10 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 440
37 | M5 | kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592 x 592 x 360 |  | ISO 16890 | ePM10 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 20
38 | M5 | kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592 x 592 x 535 |  | ISO 16890 | ePM10 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 190
39 | M5 | kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592 x 592 x 600 |  | ISO 16890 | ePM10 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 800
40 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | Nano Wave | 592 x 592x500 |  | ISO 16890 | ePM2,5 65% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 40
41 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | Nano Wave | 592 x 287x500 |  | ISO 16890 | ePM2,5 65% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 50
42 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 4 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | Nano Wave | 287 x 287 x 360 |  | ISO 16890 | ePM2,5 65% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 5
43 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 4 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | Nano Wave | 287 x 287 x 500 |  | ISO 16890 | ePM2,5 65% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 5
44 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 4 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | Nano Wave | 287 X 287 X 600 |  | ISO 16890 | ePM2,5 65% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 3
45 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 4 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | Nano Wave | 287 X 592 X 600 |  | ISO 16890 | ePM2,5 65% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 105
46 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | Nano Wave | 592 X 287 X 535 |  | ISO 16890 | ePM2,5 65% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 8
47 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | Nano Wave | 592 X 287 X 600 |  | ISO 16890 | ePM2,5 65% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 215
48 | F7 | kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | Nano Wave | 592 x 592 x 600 |  | ISO 16890 | ePM2,5 65% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 455
49 | F9 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | Nano Wave | 592 x 592x500 |  | ISO 16890 | ePM1 85% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 5
50 | F9 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | Nano Wave | 592x287x500 |  | ISO 16890 | ePM1 85% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 5
51 | F9 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 4 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | Nano Wave | 287 X 287 X 600 |  | ISO 16890 | ePM1 85% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 10
52 | F9 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | Nano Wave | 592 X 287 X 600 |  | ISO 16890 | ePM1 85% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 15
53 | F9 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 4 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | Nano Wave | 287 X 592 X 600 |  | ISO 16890 | ePM1 85% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 30
54 | F9 | kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm | Nano Wave | 592 x 592 x 600 |  | ISO 16890 | ePM1 85% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 87
55 | F7 | Kasetowy typu Kompakt filtr | Konstrukcja filtra plastikowa - cztery "kieszenie" | ---------- | 592 X 287 X 292 |  | ISO 16890 | ePM1 55% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość "kieszeni" itd. | 109
56 | F7 | Kasetowy typu Kompakt filtr | Konstrukcja filtra plastikowa - cztery "kieszenie" | ---------- | 592 x 592 x 292 |  | ISO 16890 | ePM1 55% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość "kieszeni" itd. | 66
57 | F7 | Kasetowy typu Kompakt filtr | Konstrukcja filtra plastikowa - cztery "kieszenie" | adsorpcyjny z węglem | 287 x 592 x 292 |  | ---------- | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, wymiary, ilość "kieszeni" itd. Przepływ: 1500 m3/h Spadek ciśnienia: 70 Pa | 1
58 | F8 | Kasetowy typu Kompakt filtr | Konstrukcja filtra plastikowa - cztery "kieszenie" | ---------- | 592 X 287 X 292 |  | ISO 16890 | ePM1 75% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość "kieszeni" itd. | 27
59 | F8 | Kasetowy typu Kompakt filtr | Konstrukcja filtra plastikowa - cztery "kieszenie" | ---------- | 592 x 592 x 292 |  | ISO 16890 | ePM1 75% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość "kieszeni" itd. | 18
60 | F9 | Kasetowy typu Kompakt filtr | Konstrukcja filtra plastikowa - cztery "kieszenie" | ---------- | 592 X 287 X 292 |  | ISO 16890 | ePM1 80% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość "kieszeni" itd. | 51
61 | F9 | Kasetowy typu Kompakt filtr | Konstrukcja filtra plastikowa - cztery "kieszenie" | ---------- | 592 x 592 x 292 |  | ISO 16890 | ePM1 80% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość "kieszeni" itd. | 30
62 | E10 | Kasetowy | Ramka MDF z uszczelką w kształcie litery "U" do realizacji pomiaru szczelności Przepływ: 530 m3/h; Opory: 140 Pa | ---------- | 575x575x75x55 |  | EN 1822:2009 i ISO 29463:2011 | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. | 186
63 | E10 | Kasetowy | Ramka MDF z uszczelką w kształcie litery "U" do realizacji pomiaru szczelności Przepływ: 500 m3/h; Opory: 85 Pa | ---------- | 557x557x75x55 |  | EN 1822:2009 i ISO 29463:2011 | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. | 42
64 | E10 | Kasetowy | Ramka MDF z uszczelką w kształcie litery "U" do realizacji pomiaru szczelności Przepływ: 325 m3/h; Opory: 85 Pa | ---------- | 457x457x75x55 |  | EN 1822:2009 i ISO 29463:2011 | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. | 58
65 | E10 | Kasetowy | Ramka MDF z uszczelką w kształcie litery "U" do realizacji pomiaru szczelności Przepływ: 205 m3/h; Opory: 100 Pa | ---------- | 357x357x75x55 |  | EN 1822:2009 i ISO 29463:2011 | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. | 64
66 | E10 | Kasetowy | Ramka MDF z uszczelką w kształcie litery "U" do realizacji pomiaru szczelności Przepływ: 325 m3/h; Opory: 85 Pa | ---------- | 305x610x75x55 |  | EN 1822:2009 i ISO 29463:2011 | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. | 14
67 | E11 | Kasetowy | Ramka MDF z uszczelką w kształcie litery "U" do realizacji pomiaru szczelności Przepływ: 530 m3/h; Opory: 140 Pa | ---------- | 575x575x75x55 |  | EN 1822:2009 i ISO 29463:2011 | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. | 6
68 | E11 | Kasetowy | Ramka MDF z uszczelką w kształcie litery "U" do realizacji pomiaru szczelności Przepływ: 325 m3/h; Opory: 90 Pa | ---------- | 457x457x75x55 |  | EN 1822:2009 i ISO 29463:2011 | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. | 6
69 | E11 | Kasetowy | Ramka MDF z uszczelką w kształcie litery "U" do realizacji pomiaru szczelności Przepływ: 205 m3/h; Opory: 110 Pa | ---------- | 357x357x75x55 |  | EN 1822:2009 i ISO 29463:2011 | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. | 8
70 | E11 | Kasetowy | Ramka MDF z uszczelką w kształcie litery "U" do realizacji pomiaru szczelności Przepływ: 2100 m3/h; Opory: 125 Pa | ---------- | 610x610x292x55 |  | EN 1822:2009 i ISO 29463:2011 | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. | 1
71 | H13 | Kasetowy | Ramka MDF z uszczelką w kształcie litery "U" do realizacji pomiaru szczelności Przepływ: 530 m3/h; Opory: 140 Pa | ---------- | 575x575x75x55 |  | EN 1822:2009 i ISO 29463:2011 | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. | 10
72 | H13 | Kasetowy | Ramka MDF z uszczelką w kształcie litery "U" do realizacji pomiaru szczelności Przepływ: 500 m3/h; Opory: 140 Pa | ---------- | 557x557x75x55 |  | EN 1822:2009 i ISO 29463:2011 | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. | 5
73 | H13 | Kasetowy | Ramka MDF z uszczelką w kształcie litery "U" do realizacji pomiaru szczelności Przepływ: 325 m3/h; Opory: 140 Pa | ---------- | 457x457x75x55 |  | EN 1822:2009 i ISO 29463:2011 | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. | 5
74 | H13 | Kasetowy | Ramka MDF z uszczelką w kształcie litery "U" do realizacji pomiaru szczelności Przepływ: 205 m3/h; Opory: 155 Pa | ---------- | 357x357x75x55 |  | EN 1822:2009 i ISO 29463:2011 | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. | 3
75 | H13 | Kasetowy | Ramka MDF z uszczelką w kształcie litery "U" do realizacji pomiaru szczelności Przepływ: 460 m3/h; Opory: 155 Pa | ---------- | 305x305x292x55 |  | EN 1822:2009 i ISO 29463:2011 | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. | 1
76 | H14 | Kasetowy | Ramka aluminiowa z uszczelką Wydajność: 605 m3/h; Opory poczatkowe: 125 Pa, przepływ 0,45 m/s | ---------- | 610x610x78x55 |  | EN 1822:2009 i ISO 29463:2011 | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. | 16
77 | H14 | Kasetowy | Ramka aluminiowa z uszczelką Wydajność: 755 m3/h; Opory poczatkowe: 125 Pa, przepływ 0,45 m/s | ---------- | 762x610x78x55 |  | EN 1822:2009 i ISO 29463:2011 | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. | 24
78 | H14 | Kasetowy | Ramka aluminiowa z uszczelką Wydajność: 1130 m3/h; Opory poczatkowe: 125 Pa, przepływ 0,45 m/s | ---------- | 915x762x78x55 |  | EN 1822:2009 i ISO 29463:2011 | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. | 16
79 | H14 | Kasetowy | Ramka aluminiowa z uszczelką Wydajność: 380 m3/h; Opory poczatkowe: 125 Pa, przepływ 0,45 m/s | ---------- | 762x305x78x55 |  | EN 1822:2009 i ISO 29463:2011 | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. | 8
80 | H14 | Kasetowy | Ramka aluminiowa z uszczelką Wydajność: 455 m3/h; Opory poczatkowe: 125 Pa, przepływ 0,45 m/s | ---------- | 457x610x78x55 |  | EN 1822:2009 i ISO 29463:2011 | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. | 6
81 | H14 | Kasetowy | Ramka aluminiowa z uszczelką Wydajność: 530 m3/h; Opory poczatkowe: 125 Pa, przepływ 0,45 m/s | ---------- | 610x535x78x55 |  | EN 1822:2009 i ISO 29463:2011 | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. | 14
82 | H14 | Kasetowy | Ramka aluminiowa z uszczelką Wydajność: 305 m3/h; Opory poczatkowe: 125 Pa, przepływ 0,45 m/s | ---------- | 610x305x78x55 |  | EN 1822:2009 i ISO 29463:2011 | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. | 16
83 | H14 | Kasetowy | Ramka aluminiowa z uszczelką Wydajność: 265 m3/h; Opory poczatkowe: 125 Pa, przepływ 0,45 m/s | ---------- | 535x305x78x55 |  | EN 1822:2009 i ISO 29463:2011 | ---------- | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. | 2
84 | G4 | Materiał filtracyjny | ---------- | materiał syntetyczny polipropylen | 2m X 15m grubość materiału 20 mm, gramatura: 220 gr/m2 | 2m X 15m Fizylina G-4 | ISO 16890 | COARSE 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, | 1
[9 empty] | Suma filtrów [szt] | 4161