## Arkusz1
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
ZESTAWIENIE FILTRÓW POWIETRZA INSTALCJI WENTYLACYJNO KLIMATYZACYJNEJ Zakres usługi do przetargu: Dostawa nowych wraz z odbiorem zużytych filtrów powietrza.
|  | Obiekt: | SZPITAL KLINICZNY DZIECIĄTKA JEZUS
Dotyczy wymogów dodatkowych W zakresie filtrów kieszeniowych co do których, poniżej zdefiniowana została technologia produkcji obejmująca zgrzewania, dopuszczalne jest zastosowanie technologii zgrzewania lub też klejenia przy łączeniu boków kieszeni filtra oraz tworzeniu tzw. komór powietrznych w kieszeni filtra. Podział pomiędzy komorami powietrznymi kieszeni filtracyjnej ma być zrealizowany jako ciągły/ liniowy nie punktowy, na długości wynoszącej minimum 50% długości kieszeni filtra, licząc od jej końca.
Lp | Klasa filtra [G4, M5, F7, 78, F9, E10, E11, E12, H13, H14 itd. ] | Rodzaj filtra [Kieszeniowy, kasetowy, kompaktowy itd] | Dodatkowe wymagania (np. ramka ocynkowana, plastikowa, aluminiowa MDF i jej wymiary, ilość kieszeni lub plis itd.) | Typ materiału filtracyjnego | Wymiary filtrów [szerokość, wysokość, długość / grubość itd.] | Wykonanie zgodnie z normą lub z normą równoważną | Szczegółowe wymogi w zakresie parametrów filtra | Dodatkowe wymogi | Ilość filtrów danego wymiaru przewidywana na 12 miesięcy użytkowania [szt.]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Materiał syntetyczny polipropylen. Budowa materiału: wielowarstwowy, zbudowany co najmniej z 3 warstw. Klasa energooszczędności / efektywności energetycznej filtra: minimum A. | 592*592*534 | ISO 16890 | ePM2,5 65% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części kieszeni filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 6
2 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 5 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 490*592*534 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części kieszeni filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 30
3 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 7 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Materiał syntetyczny polipropylen. Budowa materiału: wielowarstwowy, zbudowany co najmniej z 3 warstw. Klasa energooszczędności / efektywności energetycznej filtra: minimum A. | 490*592*534 | ISO 16890 | ePM2,5 65% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części kieszeni filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 24
4 | M5 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 500*500*80 | ISO 16890 | ePM10 75% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. Rama filtra oklejona dwukrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelek) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 22 szt. / 1 mb szerokości filtra | 12
5 | M5 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 440*600*80 | ISO 16890 | ePM10 75% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. Rama filtra oklejona dwukrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelek) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 22 szt. / 1 mb szerokości filtra | 24
6 | M5 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 450*600*80 | ISO 16890 | ePM10 75% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. Rama filtra oklejona dwukrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelek) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 22 szt. / 1 mb szerokości filtra | 6
7 | M5 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592*592*500 | ISO 16890 | ePM10 60% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części kieszeni filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 6
8 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 4 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 428*428*300 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części kieszeni filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 42
9 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 4 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 428*287*300 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części kieszeni filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 42
10 | F9 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Materiał syntetyczny polipropylen. Budowa materiału: wielowarstwowy, zbudowany co najmniej z 3 warstw. Klasa energooszczędności / efektywności energetycznej filtra: minimum A. | 428*428*500 | ISO 16890 | ePM1 85% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części kieszeni filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 26
11 | F9 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Materiał syntetyczny polipropylen. Budowa materiału: wielowarstwowy, zbudowany co najmniej z 3 warstw. Klasa energooszczędności / efektywności energetycznej filtra: minimum A. | 428*287*500 | ISO 16890 | ePM1 85% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części kieszeni filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 26
12 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592*392*325 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części kieszeni filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 12
13 | M5 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 572*272*50 | ISO 16890 | ePM10 75% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. Rama filtra oklejona jednokrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelki) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 43 szt. / 1 mb szerokości filtra | 12
14 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 6 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 592*592*250 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części kieszeni filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 12
15 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Materiał syntetyczny polipropylen. Budowa materiału: wielowarstwowy, zbudowany co najmniej z 3 warstw. Klasa energooszczędności / efektywności energetycznej filtra: minimum A. | 600*300*300 | ISO 16890 | ePM2,5 65% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części kieszeni filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 3
16 | G4 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 3 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | materiał syntetyczny polipropylen | 285*425*300 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części kieszeni filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 12
17 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 4 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Materiał syntetyczny polipropylen. Budowa materiału: wielowarstwowy, zbudowany co najmniej z 3 warstw. Klasa energooszczędności / efektywności energetycznej filtra: minimum A. | 285*425*300 | ISO 16890 | ePM2,5 65% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części kieszeni filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 6
18 | F7 | Kieszeniowy, minimalna ilość kieszeni: 8 szt. | Ramka metalowa ocynkowana, głebokość ramki 25 mm | Materiał syntetyczny polipropylen. Budowa materiału: wielowarstwowy, zbudowany co najmniej z 3 warstw. Klasa energooszczędności / efektywności energetycznej filtra: minimum A. | 592*386*250 | ISO 16890 | ePM2,5 65% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, ilość kieszeni itd. Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji, Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części kieszeni filtra: 15 szt. / 1 mb wysokości filtra. | 3
19 | G4 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 658*370*100 | ISO 16890 | COARSE 60 % | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. Rama filtra oklejona dwukrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelek) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 22 szt. / 1 mb szerokości filtra | 3
20 | M5 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 540*260*46 | ISO 16890 | ePM10 75% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. Rama filtra oklejona jednokrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelki) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 43 szt. / 1 mb szerokości filtra | 6
21 | M5 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 800*400*46 | ISO 16890 | ePM10 75% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. Rama filtra oklejona jednokrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelki) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 43 szt. / 1 mb szerokości filtra | 6
22 | M5 | Kasetowy z plisami termoutwardzalnymi | Ramka metalowa ocynkowana | materiał syntetyczny polipropylen | 410*420*46 | ISO 16890 | ePM10 75% | Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary itd. Rama filtra oklejona jednokrotnie uszczelką wentylacyjną 10 mm x 4 mm po płaszczyznach obwiednich filtra (symetryczne rozmieszczenie uszczelki) Nadruk na materiale filtracyjnym obejmujący informacje o zgodności z normą ISO 16890 i skuteczności filtracji. Minimalna ilość plis 43 szt. / 1 mb szerokości filtra | 12
[8 empty] | Ilość filtrów | 331